九江白水湖污水处理厂

突发环境事件风险评估报告

编制单位：九江三峡水务有限公司
编制日期：2021年10月

目录
1

1前言

2

2总则

2

2.1编制原则

2

2.2.编制依据

4

2.3企业环境风险评估程序

5

3资料准备与环境风险识别

5

3.1企业基本信息

9

3.2企业周边环境风险受体情况

11

3.3涉及环境风险物质情况

13

3.4生产工艺

14

3.5安全生产管理

15

3.6现有环境风险防控与应急措施情况

15

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

18

4突发环境事件及后果分析

18

4.1突发环境事件情景分析

20

4.2主要危险事故应急措施

26

5现有环境风险防控和应急措施差距分析

26

5.1环境风险管理制度

26

5.2环境风险防控与应急措施

29

5.3环境应急资源

29

5.4历史经验教训总结

30

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

31

6完善环境风险防控与应急措施的实施计划

31

6.1进一步完善环境风险管理制度

31

6.2环境风险防控措施、环境应急能力建设

33

7企业环境风险等级

33

7.1 环境风险等级划分流程

33

7.2 风险物质识别

34

7.3突发大气环境事件风险分级

35

7.4突发大气环境事件风险分级

43

7.5企业突发环境事件风险等级确定与调整

44

8附图

44

附图1 企业地理位置图

45

附图2厂区平面布置图

46

附图3周边环境风险受体分布图

47

附件4 污水管网图




1前言
九江白水湖污水处理厂位于丽景半岛酒店南侧，白水湖北侧。由于白水湖周边污水量近期1.5万m3/d，远期3.5万m3/d，根据规划，白水湖周边污水可进入老鹳塘污水处理厂，但老鹳塘污水处理厂近期处理能力为6万m3/d，老鹳塘污水处理厂无预留用地无法扩建，因此白水湖周边污水无法进入老鹳塘污水处理厂，只能排入金安污水处理厂或自建污水处理厂。由于金安组团竖向、现状管网和用地条件，尤其是滨江东路截污工程路又难以穿越九江火力发电厂输煤通道和循环水管等因素，白水湖污水无法进入金安污水处理厂，因此需要自建白水湖污水处理厂。

白水湖污水处理厂总用地面积23亩，其中占用白水湖湖面面积20.55亩，近期工程占用面积9467.30m2，近期占用白水湖面积8037.60m2（12.06亩）。近期处理污水规模为1.5万m3/d，主要收集城镇居民日常生活污水，经“AAO+缺氧+MBR”工艺处理后，尾水出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准后，排入长江。
为了有效预防突发性环境事件的发生，有效降低事故发生概率，建立健全的突发环境事件的应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，在发生突发环境事件时能快速、有序、高效地开展应急救援工作，减少事故危害和防止事故恶化，最大限度的预防和减少突发环境污染事故及其造成的损失，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进企业全面、协调、可持续发展，本公司组织编制本环境风险评估报告。

2总则
2.1编制原则
九江市玖诚环保产业投资有限公司突发事件环境风险评估报告是对本公司1.5万吨污水处理系统所使用化学品评估过程和结果的总体描述，是提供化学品环境管理与风险决策提供依据。本报告编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。
2.2.编制依据
2.2.1政策法规
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日)；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订）；

（6）《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日）；

（7）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号，2015年1月8日施行）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号，2015年6月5日实施）；

（9）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8 号，2018年1月31日印发）；

（11）《国家突发环境事件应急预案》；
（12）《九江市突发事件总体应急预案》；

（13）《关于进一步加强企事业单位应急预案备案管理工作的通知》（九环监字[2018]7号）；

（14）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40 号）。
2.2.2技术规范、标准
（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（2）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（3）《危险化学品目录（2015年版）》；

（4）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；
（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（6）《国家危险废物名录》（2016年8月1 日）；

（7）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；

（8）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
（9）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；
（10）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。
2.2.3其他参考资料
化学品安全技术说明书；

《九江白水湖污水处理厂建设项目环境影响报告表》；
（3）原九江市浔阳区环境保护局《关于九江白水湖污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复》（浔环审[2017]04号）；

2.3企业环境风险评估程序
企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

3资料准备与环境风险识别
3.1企业基本信息

3.1.1企业基本情况
白水湖污水处理厂位于丽景半岛酒店南侧，白水湖北侧。项目处理污水规模为1.5万m3/d。总用地面积23亩，其中占用白水湖湖面面积20.55亩。近期工程占用面积9467.30m2，近期占用白水湖面积8037.60m2（12.06亩）。
本公司基本情况见表3.1.1-1，历年环保手续情况见表3.1.1-2。

表3.1.1-1      企业的基本情况
	建设单位名称
	九江市三峡水务有限公司（白水湖污水处理厂）

	项目地址
	丽景半岛酒店南侧，白水湖北侧
	所在区
	浔阳区

	中心经纬度
	E116°1'28"，N29°44'22"
	成立日期
	2020年4月

	企业性质
	有限责任公司
	邮编
	332000

	法人代表
	赵飞
	联系电话
	18696526155

	联系人
	王海贤
	联系电话
	13507092827

	职工人数
	20人
	历史事件
	无


表3.1.2-2     企业历年环保手续情况
	序号
	项目名称
	批复文件（号）
	竣工验收文件

	1
	九江白水湖污水处理厂建设项目
	浔环审[2017]04 号
	已进行自主验收


3.1.2产品方案
表3.1.2-1公司产品及产量
	序号
	类别
	产品名称
	产量（t/a）
	生产时数

	1
	产品
	达标水
	547.5万
	365天*24小时/天=8760小时


3.1.3主要原辅材料

表3.1.3-1公司主要原辅材料消耗

	序号
	名称
	年耗量(t/a)
	最大储存量

	1
	PAM
	5.475
	2

	2
	乙酸钠
	657
	15

	3
	PAC
	273.75
	5

	4
	次氯酸钠
	286.525
	5

	5
	柠檬酸
	43.8
	5

	6
	氢氧化钠
	10.95
	5

	7
	亚硫酸氢钠
	29.2
	2


3.1.4主要设备情况
公司建立了完善的设备检修制度，定期对公司设备进行巡查、检修，并做好相关记录，确保设备正常运转，有力保证了生产，确保产品产量和质量的稳定。主要设备情况见表3.1.4-1.
表3.1.4-1污水处理工艺设备清单一览表

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	一
	粗格栅及进水泵房

	1
	多刮板回转式格栅除污机
	栅条间隙20mm，过栅流速0.7m/s，Q=0.284m3/s，B（渠）=1.5m，N=1.5kW，α=75°
	2
	台
	1用1备，远期互为备用

	2
	潜水提升泵
	Q=478m3/h，H=12.0m，N=25kW
	3
	台
	2用1备

	二
	细格栅间

	1
	板式格栅除污机
	单台格栅最大过流量Q=284L/s，穿孔孔径5mm，配用电机功率N=1.1kW
	2
	台
	1用1备，远期互为备用，配套密封罩，含溜槽

	三
	曝气沉砂池

	1
	桥式吸砂机
	B=1.5m，H=4.5m，N=1.1kW
	2
	台
	1用1备

	2
	气提排砂泵
	Q=5L/s，H=6.0m，N=2.5kW
	2
	台
	1用1备

	3
	罗茨鼓风机
	Q=3.4m3/ min，P=4.0 mH2O，N=3.5kW
	2
	台
	1用1备

	四
	膜格栅间

	1
	精细格栅除污机
	单机最大过水量284L/s，过滤孔板孔径1mm，驱动电机功率2.2kW，防护等级IP55，冲洗水量13L/s，冲洗水压力10 bar，排渣高度800mm
	2
	台
	1用1备，远期互为备用，内进流网板格栅，平行于沟渠方向安装，安装角度90°

	2
	压榨机
	单台压榨机处理能力Q=5m3/h，螺旋直径320mm，电机功率2.2kW，电压400V/3ph/50Hz，防护等级IP55，出渣含固量≥30%，排渣高度（距地面）1.8m，排水口DN150，冲洗水量1L/s，压力1.5-3bar
	2
	台
	1用1备

	3
	恒压冲洗水泵
	Q=52m3/h，H=120m，N=22kw
	2
	台
	1用1备

	五
	MBR膜池

	1
	电动双梁桥式起重机
	起重量3t，起吊高度8m，跨度14m，单轨长度21m，N=11kW
	2
	套
	/

	六
	脱水机房

	1
	叠螺式污泥浓缩机
	Q=40m3/h，H=20m，N=3kW
	2
	台
	1用1备，远期增加1台

	2
	离心脱水机
	Q=15~30m3/h，N=37kW
	2
	台
	1用1备，远期增加1台

	七
	鼓风机房

	1
	空气悬浮风机
	Q=55m3/min，H=50kPa，N=55kW
	3
	台
	2用1备，膜池吹扫风机

	八
	除臭系统

	1
	玻璃钢离心风机（含隔音箱）
	流量：Q=45000m3/h（单台），

风压：2228Pa，配电功率：N=43kW
	2
	台
	两台同时运行

	2
	离心风机
	流量：Q=27000m3/h，全压：1100Pa，配电功率：15kW
	1
	台
	/


3.1.5自然环境

1、地貌

九江市地势东西高，中部低，南部略高，向北倾斜，平均海拔32米（市区海拔20米），修水县九岭山海拨1794米，为九江最高峰，濂溪区姑塘镇邓桥村化纤厂码头蛤蟆石附近的鄱阳湖底，海拔-9.37米，为九江市最低处。九江市山地占总面积的16.4%，丘陵占44.5%，湖泊占18%，耕地365.22万亩，俗称“六山二水分半田，半分道路和庄园”。

2、气象

九江地处亚热带季风气候区，年平均气温16-17℃，年降雨量1300-1600毫米，其中40%以上集中在第二季度；年无霜期239-266天，历年日照度1650-2100小时，日照率约40%，全年主导风向为东北风，其次为西南风，西北和东南风频率较低。

3、水文

长江年平均流量为24300m3/秒，八月份最大为48100m3/秒，极端最大可达58800m3/秒，一月最小7100m3/秒，极端最小4800m3/秒，中水位时平均流速1.86米/秒，水位最高在七、八、九月份，最低在一、二月份，年平均最高水位19.15m（吴凇高程，下同），最低水位7.9m，中水位14.91m，1954年7月16日实测最高洪水达22.8m，按上游有限分洪492亿m3的恢复水位达23.25m。极端最低水位1929年3月28日为6.51m，因江水与河湖水相通，可起调节作用，每年有40天时间长江水位高于河湖水面，其他时间龙开河、甘棠湖、八里湖均可流入长江。1998年7月长江水位达23.03m。

鄱阳湖年平均流量最大5390m3/秒，六月最大为11700m3/秒，十二月最小为1850m3/秒，极端最大28800m3/秒，平均水位13.3m，极端最高水位达21.88m（1954年实测水位），极端最低水位6.18m。因此，引起长江水位倒灌，流量9450m3/秒。

白水湖海拔664米，水面面积3000余亩，蓄水量1672万立方米，平均水深10米，最深处20余米。

4、矿产资源

九江地处江南古陆成矿带与长江中下游成矿带交汇地段，已发现的矿种有金属，非金属，能源矿产三大类80种，已探明储量的有44种，其中金、锑、锡、萤石储量居全省首位，铜居第二，钨居第三，石灰石、石英砂、大理石、花岗石、瓷土等蕴藏丰富，矿产潜在价值在千亿元以上。1990年起跨进全国"万两黄金市"之列，最高年产量达1.7万两，主要生产基地有瑞昌洋鸡山，修水土龙山金矿。

5、植被资源

九江市森林主要分布在西部九岭、幕阜山脉，面积达85.7万公顷，森林覆盖率46.3%，活立木蓄积量2538万立方米，毛竹6196万株，列为国家重点保护的珍稀树种37种，主要有南方红豆杉、樟木、杜仲、银杏、柳杉等。有国家级森林公园三个，省级森林公园四个。

3.1.6环境功能区划分

本公司所在区域环境功能区见表3.1.6-1。

表3.1.6-1  项目所在区域环境功能属性表

	编号
	项目
	功能属性

	1
	环境空气
	属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	2
	地表水环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

	3
	地下水环境
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类标准

	4
	声环境
	属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	5
	是否基本农田保护区
	否

	6
	是否名胜风景保护区
	否

	7
	是否饮水水源地保护区
	否

	8
	是否环境敏感区
	是

	9
	是否人口密集区
	是

	10
	是否生态敏感与脆弱区
	否


3.2企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。
现对周边环境受体进行现场调查，识别了水环境、声环境和大气环境保护目标，企业周边500m、5000m范围内环境受体分布见下表。
表3.2-1   建设项目附近500m主要环境受体
	环境要素
	环境风险受体名称
	方位
	距厂界距离（m）
	规模（人）
	环境功能

	环境空气
	曹家垄
	南
	405
	300人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	
	胡家村
	东南
	580
	19人
	

	
	株树垄
	东南
	520
	300人
	

	
	丽景大酒店
	北
	20
	1000人
	

	
	交警支队第一大队四中队
	北
	10
	200人
	

	
	九江市第五人民医院
	东南
	128
	1200人
	

	水环境
	白水湖
	下方
	/
	小湖
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	
	长江
	北
	320
	大河
	

	声环境
	曹家垄
	南
	405
	300人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

	
	胡家村
	东南
	580
	19人
	

	
	株树垄
	东南
	520
	300人
	

	
	丽景大酒店
	北
	20
	1000人
	

	
	交警支队第一大队四中队
	北
	10
	200人
	

	
	九江市第五人民医院
	东南
	128
	1200人
	


表3.2-2   建设项目附近5000m主要环境受体
	环境要素
	环境风险受体名称
	方位
	距厂界距离（m）
	规模（人）
	环境功能

	环境空气
	普济宫村
	北
	2300
	400
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	
	水产场村
	西北
	2100
	400
	

	
	梅坝湾
	西北
	2300
	500
	

	
	戴营村
	西北
	3300
	500
	

	
	帅龙函村
	西北
	3000
	400
	

	
	滨江一品
	西北
	2600
	1000
	

	
	胡家碾
	西北
	2600
	500
	

	
	石团湖村
	西北
	2900
	600
	

	
	五瑞尚城
	西北
	3300
	900
	

	
	李大墩村
	西北
	4500
	800
	

	
	熊家墩
	西北
	4800
	800
	

	
	鸿丰家园
	西北
	2900
	1500
	

	
	滨江国际
	西北
	2900
	1000
	

	
	新河花苑
	西北
	3300
	1000
	

	
	吕咀社区
	西北
	3500
	2000
	

	
	自由贸易社区
	西北
	4000
	2000
	

	
	五房墩
	北
	3100
	200
	

	
	戴营大墩
	北
	2900
	200
	

	
	涂家咀
	东北
	3900
	1000
	

	
	临港安置区
	东北
	4200
	900
	

	
	至信福邸
	东北
	4300
	1000
	

	
	后头袁家墩
	东北
	4500
	800
	

	
	李家坝
	东北
	4700
	600
	

	
	联投滨江国际
	东北
	4700
	1000
	

	
	丽景大酒店
	北
	20
	1000人
	

	
	交警支队第一大队四中队
	北
	10
	200人
	

	
	九江市第五人民医院
	东南
	128
	1200人
	

	
	九江市粮食局
	西
	1610
	250人
	

	
	九江市农业局
	西南
	3400
	430
	

	
	九江市生态环境局
	西南
	2870
	120
	

	
	九江财政局
	东南
	4400
	280
	

	
	金鸡坡街道
	西北
	3000
	30000
	

	
	白水湖街道
	西南
	1700
	55000
	

	
	甘棠街道
	西南
	2400
	97000
	

	
	五里街道
	西南
	3200
	150000
	

	
	湓浦街道
	西南
	4500
	30000
	

	合计
	382830
	


3.3涉及环境风险物质情况

项目原辅料主要为废水处理过程中添加的药剂，主要涉及物质见表3.3-1，风险物质理化性质及风险识别详见表 3.3-2。

表3.3-1 主要原辅材料消耗情况
	序号
	原辅材料
	年消耗量（t/a）
	最大储存量
	是否为风险物质

	1
	PAM
	5.475
	2
	否

	2
	乙酸钠
	657
	15
	否

	3
	PAC
	273.75
	5
	否

	4
	次氯酸钠
	286.525
	5
	是

	5
	柠檬酸
	43.8
	5
	否

	6
	氢氧化钠
	10.95
	5
	否

	7
	亚硫酸氢钠
	29.2
	2
	否


表3.3-2 主要原辅材料理化特性及风险识别表
	序号
	名称
	理化性质

	1
	次氯酸钠
	健康危害
	腐蚀物能引起呼吸道刺激伴有咳嗽，呼吸道阻塞和黏膜损伤，吸入该物质可能会引起对健康有害的影响，呼吸道不适意外时五版本可能对个体健康有害皮肤直接接触，造成严重皮肤灼伤，通过割伤擦伤或病变进入血液，可能产生全身损伤的有害作用，眼睛直接接触水面能造成严重化学灼伤，如果未得到及时适当的治疗，可能造成永久性失明，眼睛直接接触本品而导致暂时不适

	
	
	危险特性
	遇火会产生刺激性毒性或腐蚀性的气体，加热时容器可能爆炸，暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物，受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解

	
	
	急救方法
	皮肤接触：立即说去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。

眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。

吸入：立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通，如果呼吸困难，给于吸引，如患者食入或吸入本物质，不得进行

□对口人工呼吸、如果呼吸停止，立即进行心肺复苏术，立即就医。

食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从满里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。

	
	
	泄漏应急处理
	保证充分的通风清除所有点火源，迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域，并处于上风向使用个人防护装备，避免吸入蒸汽，烟雾气体或粉尘


3.4生产工艺

3.4.1 生产工艺流程

白水湖污水处理厂现有污水处理工艺采用：AAO+缺氧+MBR。处理后的尾水排入长江。

工艺流程如下图3.4.1-1：


[image: image7.png]



图3.4.1-1 污水处理工艺流程图

3.4.2 污染物产生极其治理措施

（1）废水

本工程废水主要为压滤机滤布冲洗废水、反冲洗水以及生活污水，均进入污水处理系统。尾水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，达标尾水排入长江。
（2）废气

本工程大气污染的来源主要是污水生化处理系统各工段产生的恶臭物质，采用半地埋全封闭式构造，产生的恶臭气体抽至生物除臭系统和离子除臭系统吸收处理后，经1根18米高排气筒排放。
（3）固体废物

本工程产生的固体废物主要是污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥和厂区的生活垃圾，固体废物情况见表3.4.2-1。

表3.4.2-1 固体废物情况一览表
	序号
	性质
	名称
	产生量（t/a）
	排放去向

	1
	一般固废
	栅渣
	219
	生活垃圾卫生填埋场填埋

	2
	一般固废
	沉砂
	98.55
	生活垃圾卫生填埋场填埋

	3
	一般固废
	生活垃圾
	2.19
	生活垃圾卫生填埋场填埋

	4
	危险废物
	污泥
	1277.5
	交由有资质单位处置


3.5安全生产管理

九江白水湖污水处理厂设有安全生产管理小组，建立以总经理为第一责任人及工作人员共同组成的安全生产管理网络。公司制订了完善的安全生产管理制度，落实了主要负责人、安全管理人员以及各岗位的安全责任制，制订了各岗位安全生产操作规程，并认真抓各项规章制度的落实，确保落实岗位安全生产责任制。 
安全管理措施： 
安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员均经相关政府部门或本公司培训，考核合格取得上岗资格后方可上岗作业；

制订了安全管理制度和安全操作规程，并对相关人员进行考核，消除了人的不安全行为；
（3）建立安全检查、巡查和值班制度，及时发现事故隐患并将事故隐患消除在初期阶段； 
（4）制订了相应的事故应急救援预案，对各类事故的防范作出了应急措施； 
（5）员工均经安全教育培训，掌握了基本的逃生急救知识； 
（6）作业人员持证上岗。

3.6现有环境风险防控与应急措施情况
污水处理厂现有环境风险防控与应急措施情况见表3.6-1。

表3.6-1 公司现有环境风险防控与应急措施情况表
	序号
	相关要求
	实际情况
	岗位职责及落实情况

	1
	在废气排放口、废水、雨水和清净下水排放口对可能排除的环境风险物质，按 照物质特性、危害，设置监视、控制措施
	厂区废水进出口都安装在线监测，实时监测进出口的水质情况
	有管理人员在线监控设施，实时反馈当前污染物排放量。由岗操人员定期巡检，并记录

	2
	采取防止事故排水、污染物等扩散、排除厂界的措施（包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等）
	本项目为生活污水处理厂，具有水量大、污染相对较低等特点。不设有事故池。
	由检修人员保持污水处理站正常运行

	3
	设置毒性气体、可燃气泄漏紧急处置装置
	污水处理过程中产生的恶臭氨等气体，产生的废气经除臭系统处理后通过排气筒排放
	检修人员负责废气处理 设施的完备

	4
	布置生产区域或厂界毒性气体、可燃气体泄漏监控预警系统
	不涉及
	不涉及

	5
	有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段
	应急架构有对外联系功能的设置
	由通讯组统一对外联络沟通


3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况
污水处理厂现有应急物资及救援队伍见表3.7-1、3.7-2。

表3.7-1 现有应急物资及设施装备情况表
	序号
	名称
	数量
	存放位置
	责任人

	1
	手提干粉灭火器
	2具
	二楼库房
	胡占波

15176534610

	2
	手提干粉灭火器
	37具
	厂区、办公楼
	

	3
	对讲机
	4具
	二楼库房
	

	4
	安全带
	5个
	二楼库房
	

	5
	活性炭
	12盒
	二楼库房
	

	6
	呼吸防护套装
	4套
	二楼库房
	

	7
	救生圈
	5个
	二楼库房
	

	8
	救生衣
	15件
	二楼库房
	

	9
	正压式消防呼吸器
	1套
	二楼库房
	

	10
	多功能手持喊话器
	1套
	二楼库房
	

	11
	雨鞋
	5双
	二楼库房
	

	12
	LED可充式手提灯
	1个
	二楼库房
	

	13
	LED可充式马灯
	1个
	二楼库房
	

	14
	白绳子
	5条
	二楼库房
	

	15
	医药箱
	1个
	二楼库房
	

	16
	安全帽
	4顶
	二楼库房
	

	17
	防护服
	50套
	二楼库房
	

	18
	纱布口罩
	60个
	二楼库房
	

	19
	大锤子
	1个
	二楼库房
	

	20
	斧子
	1个
	二楼库房
	

	21
	老虎钳
	2个
	二楼库房
	

	22
	小锤子
	1个
	二楼库房
	

	23
	工兵铲
	2个
	二楼库房
	

	24
	锄头
	2个
	二楼库房
	

	25
	雨衣
	8套
	二楼库房
	

	26
	布手套
	20双
	二楼库房
	

	27
	纱布手套
	20双
	二楼库房
	

	28
	护目镜
	38个
	二楼库房
	

	29
	水泵
	3台
	厂区库房
	

	30
	水带
	5条
	厂区库房
	

	31
	沙袋
	30个
	厂区库房
	

	32
	警戒线
	50米
	厂区库房
	


表3.7-2 救援队伍一览表
	序号
	姓名
	应急救援担当职务
	联系电话

	1
	赵飞
	总指挥（法人）
	18696526155

	2
	王海贤
	副总指挥
	13507092827

	3
	陈炼
	抢险救灾组
	13870238283

	4
	冯荔
	应急监测组
	18779229128

	5
	印江涛
	工程技术组
	17779222294

	6
	聂鹏飞
	医疗救护组
	15870844830

	7
	陈炼
	通讯联络组
	13870238283

	8
	张懿
	后勤保障组
	18296265778


4突发环境事件及后果分析
4.1突发环境事件情景分析
4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料
同类事件

2017年1月9日，江阴市环保局对江阴市华丰污水处理有限公司进行监督监测，对该公司排放口所采水样分析，总磷排放浓度为1.93mg/L，超过国家标准2.86倍。2017年1月23日江阴市环保局对该公司下发责令改正违法行为决定书，责令其立即停止违法排污行为，并处罚款6.3242万元。2017年2月13日进行现场复查，对该公司排放口所采水样分析，总磷排放浓度为0.966mg/L，超过国家标准0.93倍，其超标排污行为仍未得到改正。江阴市环保局对该公司拒不改正废水超标排放的环境违法行为实施按日连续处罚，处罚款132.8082万元。

事故原因分析

污水处理未按标准操作规程操作，环保意识薄弱。
3、事故预防措施
加强对企业人员的环保意识及法律法规的培训，增强企业的从业人员的安全及操作技能培训，及时排查事故安全隐患。

4.1.2突发环境事故类型分析
根据国内外事故统计资料以及污水行业本身的实际情况来看，污水处理行业事故发生通常有以下情况：
（1）出水数据超标；
（2）突降暴雨（水量突增）；

（3）电力中断、设备故障。
4.1.2.1出水超标
出水水质是验证污水处理厂是否正常运行的重要指标。污水处理厂出水水质超标将对排入长江造成严重的危害，如果影响是短期的，通过长江的稀释、自然净化等作用后，危害会逐步减小，如果是长期的，将严重污染排入长江，造成严重的经济和环境损失。

4.1.2.2突降暴雨（水量突增）
暴雨对污水处理厂所造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，另一方面是雨量增加，可能淹没配电房和风机房，导致系统崩溃，污水处理厂停运。
4.1.2.3电力中断、设备故障
 污水处理厂是城市重要的基础公用设施，该项目污水处理厂下游为Ⅲ类水体长江湖口段，污水处理厂运行过程中突发事故会导致处理效率下降或污水处理厂无法工作，使大量污水下泄，对地表水环境造成影响。
根据污水厂生产工艺分析，废水处理过程中存在的环境危险和危害主要有以下几种。
（1）长时间停水造成的环境危险性分析

城市污水排水干网破裂，导致污水厂废水进水量大幅减少，引起微生物死亡，在通水恢复后，细菌无法及时恢复，导致污水处理厂在一定时间内无法达到设计处理效率，从而造成污水超标排放。
（2）计划停电及临时停电造成的环境危险性分析

区域计划停电或临时停电导致污水处理厂设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在调节池内满溢后直接排放，导致废水超标排放。
（3）污水处理厂发生故障造成的环境危险：

主要是污水处理厂设备发生故障或设备大修而无备用设备，或备用设备无法启用，将导致进场废水得不到处理从而引起超标排放，处理水池管道渗漏、堵塞也会引起污水超标排放的环境风险。
4.1.2.4其他突发事件情景分析

（1）进水水质过低；
（2）管道破损；

（3）污泥膨胀；

（4）中毒、坠池。
4.2主要危险事故应急措施

本项目属于生活污水处理工艺，主要危险事故有：超标排放、进水水质低于协议约定水质、管道故障、设备故障、电力中断、极端天气（暴雨）、人员中毒和坠池等。
4.2.1进水水质、尾水排放超标

4.2.1.1 释放环境风险物质的扩散途径分析 

水处理厂进水超标一般为市政污水收集进水一项或多项指标严重超标；排水超标一般为系统出现异常，导致系统异常情况则有多种原因：员工操作失误、设备异常、管道堵塞、污泥膨胀、污泥脱水系统处理量跟不上、来水超过设计量、来水水质异常、水温异常（过高/过低）、人员中毒等。 

4.2.1.2 涉及环境风险防控与应急措施分析 

（1）防控措施分析：

①操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。 

②做好污水管道的日常清理工作，保持管道的畅通。 

③关注汛期台风暴雨天气预报，做好防汛排涝准备工作。

④对进出水实行24小时在线监测。

（2）应急措施分析：

进水超标应急工作领导小组应安排化验人员定时检测水质的变化情况，并调查造成水质异常的原因，适时切断超标水源。根据水质的变化及时调整工艺参数。 

尾水排放超标时立即把水切换到粗细格栅中，请系统处理工程师来现场判定解决超标问题需要的时间，粗细格许可时间之内，则自行解决，如果超出事故应急许可时间，必须立即同相关部门联系，减少来水水量。

 4.2.1.3 应急资源分析

厂区配备了pH值、COD、氨氮、总磷、总氮检测仪器，防汛用的相关物质等。

4.2.2管道故障

4.2.2.1 释放环境风险物质的扩散途径分析

管道故障一般表现为管道堵塞或破损泄漏，生活污水处理厂的污水来自生活垃圾较多， 因此在污水输送的过程中容易造成管道堵塞，而管道的长时间的使用，来自污水的冲刷和腐蚀会导致管道的破损。 

4.2.2.2 涉及环境风险防控与应急措施分析

应急措施分析：

管道堵塞可以通过对来水进行格栅处理减小管道故障的概率；污水处理厂内可以通过安装备用管道或临时管道来争取管道维修和疏通的时间；。

4.2.3 危险废物泄露 

4.2.3.1 释放环境风险物质的扩散途径分析

危险废弃物随意排放、贮存，受雨水冲刷或本身渗滤液通过地面往地下渗入、扩散，会污染水体和土壤，以及危险废物不处理或不规范处理处置也会所带来的大气、水源、土壤等的污染。

4.2.3.2 涉及环境风险防控与应急措施分析 

（1）防控措施分析：

①不跟品种危险废物麼分别存放在不和容器中，不得混合。

②每个危险废物的容器上粘贴“危险废物”标签。

③固体危险废物：包装完整，不渗落。

④液体危险废物：容器密封、有盖子。

⑤危险废液暂时存放应采取防渗落、防外溢措施。

⑥废弃或暂时不用的空油桶应送交废弃库存集中存放，避免油污点污染地面比雨水洗刷 后污染地水。

（2）应急措施分析：

泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。

①在发生泄漏时，首先熄灭所有明火，隔绝一切火源，防止发生燃烧和爆炸； 

②现场处理人员必须佩戴防毒面具及符合要求的防护用品，严禁单独行动，要有监护人，必要时使用水枪掩护；

③现场用沙土围堤，回收物料，避免流入下水道等密闭系统；

④不得用水冲洗地面，防止污染区域扩大；

⑤可通过控制泄漏源来消除危废品的溢出或泄漏；

⑥现场泄漏物及时进行覆盖、收容、稀释处理，使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次事故的发生。

4.2.4 污泥膨胀

4.2.4.1 释放环境风险物质的扩散途径分析 

污水处理厂水温过高、pH偏低、曝气池中的污泥负荷高、营养失调，且有毒有害废水进入厂区都能造成污泥膨胀。

4.2.4.2 涉及环境风险防控与应急措施分析

（1）防控措施分析：

 ①日常加强管理，调整好水、气、泥的三者关系，保持良好的运转；

②做好日常的巡视管理，及时发现问题；

（2）应急措施分析：

①控制曝气量，使曝气池好氧段保持适量的溶解氧（不低于1～2毫克/升，不超过4毫克/升）； 

②调整PH值至中性左右；

③如氮、磷的比例失调，可适量投加氮化合物和磷化合物；

④调整污泥负荷，若污泥负荷过高，可适当提高MLSS值；

⑤投加一些化学药剂（如铁盐絮凝剂、有机阳离子絮凝剂，黄泥等惰性物质以及漂白粉等）。但投加药剂费用较贵，停止加药后又会恢复膨胀，并且并不是对各类膨胀都有效。

4.2.4.3 应急资源分析

配备如铁盐絮凝剂、有机阳离子絮凝剂，黄泥等惰性物质以及漂白粉等化学药剂。

4.2.5 人员中毒和坠池

4.2.5.1 涉及环境风险防控与应急措施分析 

（1）防控措施分析： 

①对现场维修、操作人员经常性进行安全教育，并监督其安全操作；

②随时配备安全工具：安全绳、安全帽、救生圈、防毒面具等；

③对员工进行“如何救护他人”相关方法进行培训；

（2）应急措施分析：

①立即通知上级领导和拨打120；

②在知道如何救援情况下进行施救；

4.2.5.2 应急资源分析

厂区配置呼吸防护套装、救生圈等应急物资。

4.2.6 电力中断 

4.2.6.1 涉及环境风险防控与应急措施分析

（1）防控措施分析：

①电线老化，导致电线线路断开；

②计划性停电

③临时停电

（2）应急措施分析：

本项目采用双回路电源，在停电时，立即启用备用电源。

4.2.6.2 应急资源分析

本项目采用双回路电源，在停电时，立即启用备用电源。 

4.2.7 火灾

4.2.7.1 释放环境风险物质的扩散途径分析 

若发生火灾，当发展到轰燃之后，火势猛烈，逐渐向其他空间蔓延。向其他空间蔓延的途径主要有：未设适当的防火分隔，使火灾在未受到限制的条件下蔓延扩大；外窗形成的竖向和水平蔓延；通风管道及其周围缝隙造成火灾蔓延等。  

本公司若发生火灾，释放的环境风险物质有消防废水、火灾衍生的废气。消防废水的扩散途径：经雨水管道排入周边水体。火灾衍生的废气的扩散途径：随风飘散到大气环境。

4.2.7.2 涉及环境风险防控与应急措施分析 

①发现人员立即用最近的消防器材扑救，以免延误战机火灾扩大。用灭火器直打火点，直至灭火。尽可能切断电源。

②电机着火，立即用干粉灭火器扑救，断电情况下可用消防水等扑救。

4.2.7.3 应急资源分析

厂区配备灭火器、消防沙等应急物资。

4.2.8 进水水质低于协议约定水质

1、当进水水质长期低于进水设计标准时，污水厂调整氧化沟运行参数，确保出水水质稳定达标。

2、当进水水质长期低于进水设计标准50%时，立即向市当地相关上级政府主管部门和总部汇报。调整氧化沟运行参数，尽量确保出水水质稳定达标。

3、当进水水质中一项或多项数据长期低于以下进水指标时，立即向当地相关上级政府主管部门和总部汇报。由于进水浓度过低，极大影响厂区生化系统正常运行，请当地相关上 级政府主管部门尽快查找原因，并解决进水浓度过低问题。
5现有环境风险防控和应急措施差距分析
根据第3章和第4章，从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证。
5.1环境风险管理制度
环境管理制度的要求和公司建立环境管理制度情况见表5.1-1。

表5.1-1 环境管理制度情况

	序号
	具体要求
	企业现状
	差距分析

	1
	环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实
	已建立相应措施制度，环境风险防控重点岗位责任人或责任机构明确，巡检、维护制度落实
	无差距

	2
	环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实
	环评及环评批复要求已落实
	无差距

	3
	是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训
	未定期对员工开展应急演练
	有差距

	4
	是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行
	已建立突发环境事件信息报告制度，企 业应急预案已明确
	无差距


5.2环境风险防控与应急措施
  表5.2-1 现有环境风险防控与应急措施情况表

	评估指标
	相关要求
	公司情况
	差距分析

	截流措施
	1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且

2)装置围堰与罐区围堰（防火堤）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且

3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。
	环境风险单元已设防腐防渗措施
	无差距

	
	有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。
	
	

	事故排水

收集措施
	1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且

2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且

3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。
	污水处理厂为生 活污水处理厂，未设置事故应急池
	有差距

	
	有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。
	
	

	清净下水系统防控措施
	1)不涉及清净下水；或

2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施：

①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且
②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。
	不涉及
	无差距

	
	涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。
	
	

	雨排水系统防控措施
	厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：

①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且
②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；

③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。
	厂区雨水均进入污水处理系统
	无差距

	
	不符合上述要求的。
	
	

	生产废水处理系统防控措施
	1）无生产废水产生或外排；或

2）有废水产生或外排时：

①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且
②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且

③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；

④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。
	厂区生产废水、生活污水均送入厂区污水系统处理，处理达标后排入长江。

2）厂区污水进出口均安装了污水在线监控设施，实时监控排水水质情况。
	无差距

	
	涉及废水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。
	
	

	毒性气体泄漏紧急处置装置
	1）不涉及有毒有害气体的；或 
2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。
	对厂区产生的硫化氢 等恶臭气体进行收集处理，达标后排放
	无差距

	
	不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。
	
	

	毒性气体泄漏监控预警措施
	1）不涉及有毒有害气体的；或

2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。
	污水处理过程中产生的硫化氢、氨等恶臭气体经收集后进入废气处理装置处理后通过排气筒排放。厂界未设置监 控预警措施
	有差距

	
	不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。
	
	

	环评及批复的其他风险防控措施落实情况
	按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。
	已按环评及批复文件的要求落实其他建设环境风险防控设施要求
	无差距

	
	未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的。
	
	


5.3环境应急资源
表5.3-1  环境应急资源情况

	序号
	相关要求
	实际情况
	差距分析

	1
	配备必要的应急物质和应急装备（包括应急监测）
	配备必要的应急物质和应急装备，应急监测委托专业监测单位进行
	无差距

	2
	设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍
	已设置应急救援队伍
	无差距

	3
	与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物质、应急装备和救援队伍等情况）
	外部救援机构为政府职能部门，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，但发生突发环境事件时，通过信息传递进行应急救援
	无差距


5.4历史经验教训总结
对前文收集的突发环境事件进行分析、总结，案例中人员落水和中毒的主要原因有：企业管理原因，未对员工做好安全培训，防护设施不达标等。
本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：
1、加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到上岗持证；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。
2、定期做应急预案培训。

加强企业日常环境管理，制定环境突发事件应急预案，落实了风险防范对策和措施。重点关注设备的日常维护工作。
5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容
针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。
长期（6个月以上）：

定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；

中期（3-6个月）：

对环境风险防控重点岗位进行定期巡检和维护工作，对不达标的消防设施进行整治；

短期（3个月以内）：

1、明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作；

2、参照《危险化学品单位应急救援物资配备标准》 （GB30077-2013）对厂内应急物资进行配备；

3、建议应急疏散图粘贴在显眼的位置，让每位员工记在心里；

6完善环境风险防控与应急措施的实施计划
为深入贯彻落实科学发展观，进一步完善环境风险防控与应急措施，有效防范和妥善应对突发环境事件，紧紧围绕“全面推进、突出重点、建设队伍、提高素质、搞好演练”的总体思路，结合本公司实际情况，并制定完善环境风险防控与应急措施的实施计划。
6.1进一步完善环境风险管理制度
2021年，本公司将环境风险防控与应急措施的建设工作作为环境保护工作的一项重要内容狠抓落实。切实加强组织领导，统抓环境风险防控和应急措施工作，全面开展环境风险源调查，加大隐患治理力度，同时，加强环境应急管理的机构建设、组织建设和制度建设。
一是健全应急管理工作体系，对环境应急管理工作体系进行重新梳理，完善应急管理工作领导小组机构，提高应急指挥体系运转效率；二是认真做好应急值守工作，完善政务值班制度，值班人员坚持24小时坚守岗位，不得擅自离岗，保持信息畅通，确保重大、突发事件得到及时有效处理；三是重点加强环境影响评价审批和建设项目竣工环境保护验收工作中的环境风险评价和风险防范措施的落实。全面落实防范环境风险的责任和要求，构建全防全控的环境应急管理体系。
6.2环境风险防控措施、环境应急能力建设
（一）完善突发环境应急预案。
健全和完善《九江白水湖污水处理厂突发环境事件应急预案》，并将预案呈报备案，提高预案科学性、可操作性和有效性。建立职责明确、规范有序、高效运行的应急指挥体系和工作网络，有效预防并及时控制和消除突发环境事故的危害，指导和规范突发环境事故的应急处置工作，提高对突发环境事故的综合防范能力。
（二）制定应急演练工作计划，做好处置演练。科学制定应急演练计划，加强应急设备定期维护，督促重点风险源企业储备必要的应急处置物资，确保关键时刻应急设施、设备和物资能充分发挥作用。紧紧围绕本公司环境应急管理工作需要，以保障环境安全最大化为目标，进一步加大环境风险隐患排查和整治力度，加强职能部门职责和企业环境应急能力建设，不断提高应对突发事件能力，有效防范和坚决遏制环境安全事故的发生，确保不发生重特大环境污染事故。通过处置演练，查找问题，及时总结经验，吸取教训，举一反三制定整改措施，及时修订、完善应急预案，增强可操作性。
（三）风险防控措施实施计划
以下从环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等内容制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。
针对企业需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下：

定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；

对环境风险防控重点岗位进行定期巡检和维护工作，对不达标的消防设施进行整治；

（3）明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。
7企业环境风险等级

7.1 环境风险等级划分流程
根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。评估程序见图7-1。

[image: image1.emf]粗格

栅及

进水

泵房

细

格

栅

曝

气

沉

砂

池

精

细

格

栅

厌

氧

池

缺

氧

池

好

氧

池

缺

氧

池

M

B

R

膜

池

紫

外

消

毒

栅

渣

栅

渣

栅

渣

沉

砂

外运

至

白

水

湖

排

污

渠

进水

出水

污泥回流

污泥

回流

污泥储池

剩

余

污

泥

污泥脱水机房 外运

污泥

回流


图7-1  环境风险等级评估程序图
7.2 风险物质识别

针对针对企业的生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等，对照《企业突发环境事件风险等级分级方法》（HJ941-2018）附录A，确定企业风险物质，具体情况见表7.2-1。

表7.2-1 企业主要环境风险物质情况一览表
	序号
	名称
	年耗量（t/a）
	最大储存量（t）
	是否为风险物质
	备注

	1
	PAM
	5.475
	2
	否
	/

	2
	乙酸钠
	657
	15
	否
	/

	3
	PAC
	273.75
	5
	否
	/

	4
	次氯酸钠
	286.525
	5
	是
	第五部分其他有毒物质

	5
	柠檬酸
	43.8
	5
	否
	/

	6
	氢氧化钠
	10.95
	5
	否
	/

	7
	亚硫酸氢钠
	29.2
	2
	否
	/


7.3突发大气环境事件风险分级

7.3.1计算涉及风险物质数量与其临界量比值（Q）
涉气风险物质包括《企业突发环境事件风险等级分级方法》 （HJ 941-2018）附录A的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境时间的固态、液态风险物质。  

计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在总量呈动态变化，则按年度内最大存在总量计算）与其在附录A 中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

[image: image2.png]B ERERIBE ST

1 TES R R B AN
FEHESHESEIE (Q
Q=1
EFETZEMIE | | FERRIENE RN F IR
HAKFE D SlEFEHE (Q) H(E

AR FIEE A M SRR

—RFFEMES RAFHERRS EXRFENS





式中：w1，w2……wn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为t；
W1，W2……Wn——每种环境风险物质的临界量，单位为t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：
当Q＜1 时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级，

1≤Q＜10，以Q1表示；
（3）10≤Q＜100，以Q2表示；
Q≥100，以Q3表示。

企业环境风险物质主要为次氯酸钠，不属于涉气风险物质，故Q值为Q0，大气环境为一般风险。

7.3.2突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

综上，企业突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q0）”

7.4突发水环境事件风险分级

7.4.1计算涉及风险物质数量与其临界量比值（Q）
依照《企业突发环境事件风险分级方法》，涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。企业涉水环境风险物质具体见表7.2-1。
判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

[image: image3.png]e




式中：w1，w2……wn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为t；
W1，W2……Wn——每种环境风险物质的临界量，单位为t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：
（1）当Q＜1 时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级，

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；
（3）10≤Q＜100，以Q2表示；
Q≥100，以Q3表示。

企业涉水风险物质现场储存量及其与临界值比值结果见表7.4.1-2。
表7.4.1-2 涉水风险物质储存量及其与临界值的比值
	序号
	名称
	规格
	最大存储量（t）
	临界量（t）
	比值

（Q=w/W）
	备注

	1
	次氯酸钠
	/
	5
	5
	1
	第五部分其他有毒物质

	合计Q值
	1
	/


所有环境风险物质的Q值合计为：1，即 1≤Q＜10。

因此，本涉水环境风险物质 1≤Q＜10，以Q1表示。
7.4.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估
采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

7.4.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

表7.4.2-1 企业生产工艺评估过程
	评估依据
	分值
	企业情况
	得分

	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/每套
	不涉及
	0

	其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a
	5/每套
	不涉及
	0

	具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b
	5/每套
	不涉及
	0

	合   计
	/
	0

	注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备
	/
	/


通过表7.4.2-1分析，企业生产工艺分值为0分。
7.4.2.2水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况
企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7.4.2-2。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。
表7.4.2-2 企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估
	评估指标
	评估依据
	分值
	本项目
	得分

	截留措施
	1环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且
2装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且
3前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统
	0
	环境风险单元已设防腐防渗措施
	0

	
	有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截留措施不符合上述任意一条要求的
	8
	
	0

	事故废水收集措施
	1按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且
2确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且

3通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理
	0
	污水处理厂为生 活污水处理厂，未设置事故应急池
	8

	
	有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故废水收集措施不符合上述任意一条要求的
	8
	
	0

	清净废水系统风险防控措施
	1不涉及清净废水；

2厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水体统具有下述所有措施：

①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；

②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。
	0
	不涉及清净下水
	0

	
	涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述2要求的
	8
	
	0

	雨水排水系统风险防控措施
	1厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施：

①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；

②具有雨水系统总排口（含洪泄渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境

2如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施
	0
	雨水进入厂区污水处理系统
	0

	
	不符合上述要求的
	8
	
	0

	生产废水处理系统风险防控措施
	1无生产废水产生或外排；

2有废水外排时：

①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统；

②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理；

③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；

④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外
	0
	厂区废水均送入厂区污水系统处理，厂区污水进出口均安装了污水在线监控设施，实时监控排水水质情况
	0

	
	涉及废水外排，且不符合上述2中任意一条要求的
	8
	
	0

	废水排放去向
	无生产废水产生或外排
	0
	废水处理达标后排入长江
	0

	
	1依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；

2进入工业废水集中处理厂；

3进入其他单位
	6
	
	0

	
	1直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；

2进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；

3未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；

4直接进入污灌农田或蒸发池
	12
	
	12

	厂内危险废物环境管理
	1不涉及危险废物的；

2针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施
	0
	污泥储存在干泥池内，已与有资质单位签订处置协议
	0

	
	不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施
	10
	
	0

	近3年内突发水环境事件发生情况
	发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的
	8
	未发生
	0

	
	发生过较大等级突发水环境事件的
	6
	未发生
	0

	
	发生过一般等级突发水环境事件的
	4
	未发生
	0

	
	未发生突发水环境事件的
	0
	未发生
	0

	注：本表中相关规范具体指GB50483、GB50160、GB50351、GB50747、SH3015


通过表7.4.2-2可知，本公司水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项评估指标分值为20分。

7.4.2.3企业生产工艺过程与水环境风险控制水平
将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表7.4.2-3划分4个类型。

表7.4.2-3 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分
	生产工艺过程与环境风险控制水平值
	生产工艺过程与环境风险控制水平类型

	M＜25
	M1

	25≤M＜45
	M2

	45≤M＜65
	M3

	M≥65
	M4


本公司生产工艺过程与水环境风险控制水平评估指标总分值为20分，属于M1类水平。

7.4.3水环境风险受体敏感程度（E）评估
按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2、和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7.4.3-1。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2 和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7.4.3-1  水环境风险受体敏感程度类型划分
	敏感程度类型
	水环境风险受体

	类型1

（E1）
	1企业雨水排口、清净废水排口、污水排放口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；
2废水排入收纳水体后24小时流经范围（按收纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的

	类型2

（E2）
	1企业雨水排口、清净废水排口、污水排放口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原；
2企业雨水排口、清净废水排口、污水排放口下游10公里流经范围内涉及跨省界的；
3企业位于熔岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区

	类型3

（E3）
	不涉及类型1和类型2情况的

	注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准


根据地理资料可得项目污水排放口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，本项目水环境风险受体敏感程度类型为E2。
7.4.4突发水环境事件风险等级确定
根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.4.4-1确定企业突发水环境事件风险等级。

表7.4.4-1  企业环境风险受体敏感程度类型划分
	环境风险受体敏感程度（E）
	环境风险物质数量与临界量比（Q）
	生产工艺过程与环境风险控制水平（M）

	
	
	M1类水平
	M2类水平
	M3类水平
	M4类水平

	类型1

（E1）
	1≦Q﹤10（Q1）
	较大 
	较大 
	重大
	重大

	
	10≦Q﹤100（Q2）
	较大 
	重大
	重大
	重大

	
	Q≥100（Q3）
	重大
	重大
	重大
	重大

	类型2

（E2）
	1≦Q﹤10（Q1）
	一般
	较大 
	较大
	重大

	
	10≦Q﹤100（Q2）
	较大 
	较大 
	重大
	重大

	
	Q≥100（Q3）
	较大 
	重大
	重大
	重大

	类型3

（E3）
	1≦Q﹤10（Q1）
	一般
	一般
	较大
	重大

	
	10≦Q﹤100（Q2）
	一般
	较大 
	较大
	重大

	
	Q≥100（Q3）
	较大
	较大 
	重大
	重大


7.4.5突发水环境事件风险等级确定
企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

Q＜1 时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。
因此，白水湖污水处理厂突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q1-M1-E2）”。

7.5企业突发环境事件风险等级确定与调整
7.5.1风险等级确认

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。
7.5.2风险等级调整

近三年内本公司未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，因此不需要上调等级。

7.5.3风险等级表征

本公司只涉及到突发水环境事件，风险等级表示为“一般-水（Q1-M1-E2）”
8附图

[image: image4.png]


[image: image5.png]SFEEEFFF

FETFEE

P

pa
W i B

RN R R R ARSRARAT

Toans] W e [
oy [Ty (K] T
W o B m | wau (& w] iw




附图1 企业地理位置图
[image: image6.png]


附图2厂区平面布置图

附图3周边环境风险受体分布图 

附件4 污水管网图
项目所在地









_1234567890.vsd
�

�

粗格栅及进水泵房


细格栅


曝气沉砂池


精细格栅


厌氧池


缺氧池


好氧池


缺氧池


MBR膜池


紫外消毒


栅渣


栅渣


栅渣


沉砂


至白水湖排污渠


外运


进水


出水


污泥回流


污泥回流


污泥储池


剩余污泥


污泥脱水机房


外运


污泥回流



