九江白水湖污水处理厂

突发环境事件应急预案

「第二版」

编制单位：九江三峡水务有限公司
编制日期：2021年10月

发布令

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《突发环境事件应急管理办法》等法律、法规的有关规定，建立健全九江白水湖污水处理厂突发环境事件应急预案体系，提高企业安全、环保管理水平，确保公司在发生突发环境事件时，能够快速、高效、有序地启动各项应急工作，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合本公司实际情况，特编制《九江白水湖污水处理厂突发环境事件应急预案》。

经研究决定批准发布《九江白水湖污水处理厂突发环境事件应急预案》，该应急预案自发布之日起生效。
                     批准签发（签名）：                

                     发布日期：    年    月     日

编制说明
为了进一步健全环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害，提高环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全，特制定九江白水湖污水处理厂突发环境应急预案（以下简称“本预案”）。
1.编制过程概述
公司成立了应急预案编制小组，由总经理任组长，各部门负责人为成员，负责指导预案的编制工作。

主要工作任务为负责本公司突发环境事件应急预案编制工作。要求重点突出，针对性强；程序简单，步骤明确，保证发生事故时，能及时启动，有序实施；要统一指挥、责任明确。

各编制人员按照分工完成应急预案编制工作，在进行内部审核，组织专家评审会，根据专家意见，进一步完善应急预案。修订编制后的预案经公司领导签字后，将签字后的纸质版发布。
成立编制小组后，首先开展环境风险评估和应急资源调查。在完成环境风险评估报告和应急资源调查报告后，开始编制突发环境事件应急预案。
2.重点内容说明
2.1应急预案体系
明确应急预案与内部企业应急预案和外部其他应急预案的关系，并辅相应的关系图，表述预案之间的横向关联及上下衔接关系。
公司的突发环境应急预案体系是由公司突发环境事件综合应急预案、现场处置方案组成。
2.2应急组织体系
公司成立事故应急救援指挥领导队伍，在应急救援总指挥统一领导下，编为抢险救灾组、通讯联络组、工程技术组、应急监测组、后勤保障组、医疗救护组、共6个行动小组，组织机构如图2.2-1所示。
[image: image1.emf]粗格

栅及

进水

泵房

细

格

栅

曝

气

沉

砂

池

精

细

格

栅

厌

氧

池

缺

氧

池

好

氧

池

缺

氧

池

M

B

R

膜

池

紫

外

消

毒

栅

渣

栅

渣

栅

渣

沉

砂

外运

至

白

水

湖

排

污

渠

进水

出水

污泥回流

污泥

回流

污泥储池

剩

余

污

泥

污泥脱水机房 外运

污泥

回流


[image: image4.png]#® %

W
LA AR W
I
(BRI ' rRR
T . oy TR
Bt 8
R —
Y A BB K
| st
- 53R
X T"’ B
L L k2 st
- R mane
o i )
e mams
W R l
4w -
etk
L

!

B W





[image: image5.png]



[image: image6.png]SFEEEFFF

FETFEE

P

pa
W i B

RN R R R ARSRARAT

Toans] W e [
oy [Ty (K] T
W o B m | wau (& w] iw





[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]i/
!

1363

RN R

i

|

EMOYHEER






图2.2-1  应急组织机构图
2.3信息报告
信息报告分为内部事故信息报警和通知、向外部应急/救援力量报警和通知、向邻近单位及人员报警和通知。
2.4预警分级
按照事故灾难可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，公司事故预警级别为三级预警，即车间级预警（三级），厂区级预警（二级），公司外部预警主要是当地政府相关部门及社会救援力量预警（一级）。
2.5环境风险等级
由《风评》可知，企业的风险等级表示为“一般-水（Q1-M1-E2）”。
2.6评审情况说明

据资料和实际现场勘查情况，编制人员与公司各部门管理人员进行了充分沟通，并征求了周边相关方的意见，提出了有针对性地环境应急对策措施和建议，得出环境风险评估结论。

本预案作为九江白水湖污水处理厂环境应急工作的主要依据，同时为环境保护监督管理部门的管理提供科学依据。
2.7评审情况说明
应急预案于2020年9月10日组织专家进行了函审，我单位根据各位代表意见进行了认真修改、完善，并完成了《九江白水湖污水处理厂突发环境事件应急预案》最终稿。
目录
11总则


11.1编制目的


11.2编制依据


31.3适用范围


31.4事件分级


41.5工作原则


41.6应急预案体系


52公司基本情况


52.1公司基本情况


52.2 企业所在地状况


72.3 企业周边环境风险受体情况


92.4生产工艺


102.5 建设内容


112.6 主要生产设备


122.7产品方案


122.8主要原辅材料


132.9 污染物产生及其治理措施


143 应急组织机构及职责


143.1 应急组织体系


153.2 应急指挥机构及职责


153.3 应急机构职责


184 环境风险辨识


184.1 主要环境风险源识别


194.2突发环境事件情景分析


214.3 环境风险事故管理


225预防、预警及信息报告


225.1预防工作


255.2应急准备


265.3预警分级


265.4预警行动


285.5报警、通讯联络方式


285.6预警解除


285.7信息报告


306应急响应


306.1响应分级


306.2响应程序


316.3应急响应流程


336.4应急处理


386.5应急监测


406.6应急结束


427后期处理


427.1善后处置


427.2现场保护


437.3现场净化方法


437.4事故后生态恢复措施


437.5生产恢复


458应急保障措施


458.1通信与信息保障


458.2应急队伍保障


458.3应急设施与物资保障


478.4经费及其他保障


478.5医疗急救保障


489培训与演练


489.1培训


499.2演练


5110 奖惩


5110.1 事故应急救援工作实行奖励制


5110.2 事故应急救援工作实行责任追究制


5311预案的评审、备案、发布和更新


5311.1预案评估


5311.2预案备案


5311.3预案发布与发放


5311.4应急预案的实施


5411.5预案维护与更新


5512 预案的实施和生效时间


5512.1 预案解释部门


5512.2 预案的实施和生效时间


5613术语和定义


5814附件


58附件1 企业地理位置图


59附件2 厂区平面图


60附件3 周边环境风险受体分布图


61附件4 污水管网图


62附件5 纳污范围


63附件6 应急疏散图


64附件7 环境应急资源单位内部分布图


65附件8 风险源分布图


66附件9 应急救援物资清单


68附件10 应急组织机构名单及通讯录


69附件11 政府有关部门名单及通讯录


70附件12 应急处置卡


73附件13 标准化格式文本


81附件14 突发环境事件应急预案的启动、终止、更新、演练表


85附件15 突发环境事件应急信息登记表




1总则
1.1编制目的
为了健全九江白水湖污水处理厂突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事件的能力，确保突发环境事件发生后，能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，特制定本预案。
1.2编制依据

1.2.1法律法规、规章、指导性文件

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订）；

（6）《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日）；

（7）《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日）；

（8）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号，2015年1月9日施行）；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号，2015年6月5日实施）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8 号，2018年1月31日印发）；
（11）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（12）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；
（13）《江西省突发公共事件总体应急预案》；
（14）关于印发《江西省应急预案的通知》的通知（赣府厅字〔2016〕14号）；

（15）《国家突发环境事件应急预案》；

（16）《江西省突发事件应对条例》；

（17）《江西省突发事件预警信息发布管理办法(试行)》；

（18）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
（19）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；
（20）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）；
（21）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；
（22）《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）；
（23）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；
（24）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；
（25）《化学品环境风险防控“十二五”规划》(环发〔2013〕20号)；
（26）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；
（27）《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令第27号，2005年 10月1日起施行)； 
1.2.2标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（2）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（3）《危险化学品目录（2015年版）》；

（4）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（5）《国家危险废物名录》（2016）；
（6）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；
（7）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2019）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；
1.2.3其他参考资料

（1）化学品安全技术说明书；

（2）《九江白水湖污水处理厂建设项目环境影响报告表》；

（3）九江市浔阳区环境保护局《关于九江白水湖污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复》浔环审[2017]04号（2017年3月28日）
1.3适用范围
本预案适用于九江白水湖污水处理厂污水处理系统，若污水处理量、污水处理工艺有重大改动，必须重新修订突发环境事件应急预案。
1.4事件分级
结合本公司实际情况，针对可能产生环境污染事件的严重性、紧急程度、危害程序、影响范围、内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，为方便管理、明确职责，将公司突发环境事件从重到轻依次分为重大环境事件（I级社会级）、较大环境事件（Ⅱ级公司级）和一般环境事件（Ⅲ级车间级）。
1、重大环境事件（I级）
发生事故时，其影响范围已超出厂界外，且事故暂未能得到有效的控制，并需要请求外部的应急能力。可能造成伤亡、中毒，或者一次造成直接经济损失大。如整个厂区发生火灾、大量危险化学品泄漏。
2、较大环境事件（Ⅱ级）
发生事故时，其影响范围未超出厂界外，能控制在厂界内的，通过调动全公司的应急资源，能有效地控制事故的。可能造成重伤、中毒，或者一次造成直接经济损失较大。如生产装置、仓库或起火燃烧等。
3、一般环境事件（Ⅲ级）
发生事故时，影响范围控制该车间区域内，现场作业人员的能及时处理、控制和消除，同时不会影响到周边岗位或发生连锁反应的。可能造成轻伤、轻微中毒，或者一次造成直接经济损失较小。如生产装置、仓库或小火星、危化品泄漏等。

1.5工作原则
坚持以人为本，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力。
企业建立有效的全厂动员机制，增强全厂员工的生产安全和防范风险的意识，提高全厂的避险救助能力。
组织实施环境应急救援工作的基本原则为：集中管理、统一指挥、规范运行、标准操作、快速反应、救援高效。坚持公司领导统一指挥、明确职责的工作原则，做到早发现、早报告、早处理，提高快速反应与应急处理能力。
针对各类突发环境污染事件的扩散特点及可能影响的范围和程度，实行分类管理、分级响应，通过采取相应措施，使突发环境事件造成的危害范围和社会影响减小到最低程度。
1.6应急预案体系
明确应急预案与内部企业应急预案和外部其他应急预案的关系，并辅相应的关系图，表述预案之间的横向关联及上下衔接关系。
公司的突发环境应急预案体系是由公司突发环境事件综合应急预案、现场处置方案组成。


2公司基本情况
2.1公司基本情况
白水湖污水处理厂位于丽景半岛酒店南侧，白水湖北侧。项目处理污水规模为1.5万m3/d。总用地面积23亩，其中占用白水湖湖面面积20.55亩。近期工程占用面积9467.30m2，近期占用白水湖面积8037.60m2（12.06亩）。
本公司基本情况见表2.1-1，历年环保手续情况见表2.1-2。

表2.1-1      企业的基本情况
	建设单位名称
	九江市三峡水务有限公司（白水湖污水处理厂）

	项目地址
	丽景半岛酒店南侧，白水湖北侧
	所在区
	浔阳区

	中心经纬度
	E116°1'28"，N29°44'22"
	成立日期
	2020年4月

	企业性质
	有限责任公司
	邮编
	332000

	法人代表
	赵飞
	联系电话
	18696526155

	联系人
	王海贤
	联系电话
	13507092827

	职工人数
	20人
	历史事件
	无


表2.1-2     企业历年环保手续情况
	序号
	项目名称
	批复文件（号）
	竣工验收文件

	1
	九江白水湖污水处理厂建设项目
	浔环审[2017]04 号
	已进行自主验收


2.2 企业所在地状况

2.2.1地理位置
九江市位于江西省最北部，京九铁路中段，长江南岸，地处赣、鄂、皖、湘四省交界处。世域地理坐标为东经113°57'~116°53'、北纬28°47'~30°06'之间。东与上饶市鄱阳县和安徽省池州市东至县毗邻，南接南昌市新建县、安义县、靖安县、奉新县和宜春市铜鼓县等五县，西与湖南省平江县和湖北省崇阳县、通城县、通山县、阳新县等四县搭界，北与湖北省黄冈市武穴市、黄梅县及安徽省安庆市宿松县、望江县等两县隔长江相望，是长江黄金水道沿岸十大港口城市之一，江西省唯一的沿江对外开放和外贸港口城市，也是重要工业、商贸城市，同时还是著名旅游城市。

项目位于九江市浔阳区丽景半岛酒店南侧（E116°1'28"，N29°44'22"）。项目区东、南面为白水湖，西面为京九铁路，北面为丽景半岛酒店。
2.2.2自然环境

1、地貌

九江市地势东西高，中部低，南部略高，向北倾斜，平均海拔32米（市区海拔20米），修水县九岭山海拨1794米，为九江最高峰，濂溪区姑塘镇邓桥村化纤厂码头蛤蟆石附近的鄱阳湖底，海拔-9.37米，为九江市最低处。九江市山地占总面积的16.4%，丘陵占44.5%，湖泊占18%，耕地365.22万亩，俗称“六山二水分半田，半分道路和庄园”。

2、气象

九江地处亚热带季风气候区，年平均气温16-17℃，年降雨量1300-1600毫米，其中40%以上集中在第二季度；年无霜期239-266天，历年日照度1650-2100小时，日照率约40%，全年主导风向为东北风，其次为西南风，西北和东南风频率较低。

3、水文

长江年平均流量为24300m3/秒，八月份最大为48100m3/秒，极端最大可达58800m3/秒，一月最小7100m3/秒，极端最小4800m3/秒，中水位时平均流速1.86米/秒，水位最高在七、八、九月份，最低在一、二月份，年平均最高水位19.15m（吴凇高程，下同），最低水位7.9m，中水位14.91m，1954年7月16日实测最高洪水达22.8m，按上游有限分洪492亿m3的恢复水位达23.25m。极端最低水位1929年3月28日为6.51m，因江水与河湖水相通，可起调节作用，每年有40天时间长江水位高于河湖水面，其他时间龙开河、甘棠湖、八里湖均可流入长江。1998年7月长江水位达23.03m。

鄱阳湖年平均流量最大5390m3/秒，六月最大为11700m3/秒，十二月最小为1850m3/秒，极端最大28800m3/秒，平均水位13.3m，极端最高水位达21.88m（1954年实测水位），极端最低水位6.18m。因此，引起长江水位倒灌，流量9450m3/秒。

白水湖海拔664米，水面面积3000余亩，蓄水量1672万立方米，平均水深10米，最深处20余米。

4、矿产资源

九江地处江南古陆成矿带与长江中下游成矿带交汇地段，已发现的矿种有金属，非金属，能源矿产三大类80种，已探明储量的有44种，其中金、锑、锡、萤石储量居全省首位，铜居第二，钨居第三，石灰石、石英砂、大理石、花岗石、瓷土等蕴藏丰富，矿产潜在价值在千亿元以上。1990年起跨进全国"万两黄金市"之列，最高年产量达1.7万两，主要生产基地有瑞昌洋鸡山，修水土龙山金矿。

5、植被资源

九江市森林主要分布在西部九岭、幕阜山脉，面积达85.7万公顷，森林覆盖率46.3%，活立木蓄积量2538万立方米，毛竹6196万株，列为国家重点保护的珍稀树种37种，主要有南方红豆杉、樟木、杜仲、银杏、柳杉等。有国家级森林公园三个，省级森林公园四个。

2.3 企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。
现对周边环境受体进行现场调查，识别了水环境、声环境和大气环境保护目标，企业周边500m、5000m范围内环境受体分布见下表。
表2.3--1   建设项目附近500m主要环境受体
	环境要素
	环境风险受体名称
	方位
	距厂界距离（m）
	规模（人）
	环境功能

	环境空气
	曹家垄
	南
	405
	300人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	
	胡家村
	东南
	580
	19人
	

	
	株树垄
	东南
	520
	300人
	

	
	丽景大酒店
	北
	20
	1000人
	

	
	交警支队第一大队四中队
	北
	10
	200人
	

	
	九江市第五人民医院
	东南
	128
	1200人
	

	水环境
	白水湖
	下方
	/
	小湖
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	
	长江
	北
	320
	大河
	

	声环境
	曹家垄
	南
	405
	300人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

	
	胡家村
	东南
	580
	19人
	

	
	株树垄
	东南
	520
	300人
	

	
	丽景大酒店
	北
	20
	1000人
	

	
	交警支队第一大队四中队
	北
	10
	200人
	

	
	九江市第五人民医院
	东南
	128
	1200人
	


表2.3-2   建设项目附近5000m主要环境受体
	环境要素
	环境风险受体名称
	方位
	距厂界距离（m）
	规模（人）
	环境功能

	环境空气
	普济宫村
	北
	2300
	400
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	
	水产场村
	西北
	2100
	400
	

	
	梅坝湾
	西北
	2300
	500
	

	
	戴营村
	西北
	3300
	500
	

	
	帅龙函村
	西北
	3000
	400
	

	
	滨江一品
	西北
	2600
	1000
	

	
	胡家碾
	西北
	2600
	500
	

	
	石团湖村
	西北
	2900
	600
	

	
	五瑞尚城
	西北
	3300
	900
	

	
	李大墩村
	西北
	4500
	800
	

	
	熊家墩
	西北
	4800
	800
	

	
	鸿丰家园
	西北
	2900
	1500
	

	
	滨江国际
	西北
	2900
	1000
	

	
	新河花苑
	西北
	3300
	1000
	

	
	吕咀社区
	西北
	3500
	2000
	

	
	自由贸易社区
	西北
	4000
	2000
	

	
	五房墩
	北
	3100
	200
	

	
	戴营大墩
	北
	2900
	200
	

	
	涂家咀
	东北
	3900
	1000
	

	
	临港安置区
	东北
	4200
	900
	

	
	至信福邸
	东北
	4300
	1000
	

	
	后头袁家墩
	东北
	4500
	800
	

	
	李家坝
	东北
	4700
	600
	

	
	联投滨江国际
	东北
	4700
	1000
	

	
	丽景大酒店
	北
	20
	1000人
	

	
	交警支队第一大队四中队
	北
	10
	200人
	

	
	九江市第五人民医院
	东南
	128
	1200人
	

	
	九江市粮食局
	西
	1610
	250人
	

	
	九江市农业局
	西南
	3400
	430
	

	
	九江市生态环境局
	西南
	2870
	120
	

	
	九江财政局
	东南
	4400
	280
	

	
	金鸡坡街道
	西北
	3000
	30000
	

	
	白水湖街道
	西南
	1700
	55000
	

	
	甘棠街道
	西南
	2400
	97000
	

	
	五里街道
	西南
	3200
	150000
	

	
	湓浦街道
	西南
	4500
	30000
	

	合计
	382830
	


2.4生产工艺

白水湖污水处理厂现有污水处理工艺采用：AAO+缺氧+MBR。处理后的尾水排入长江。

工艺流程如下图2.4-1：


[image: image11.png]o]

i

!

RN R

EMO ¥ E SR | 1\

- R TR o] Ty
© ERURFEHS LR YR I ER RASRARAE Izee [ornns] [y
Py - -





图2.4-1 污水处理工艺流程图

2.5 建设内容

建设规模见表2.5-1。 

表2.5-1 项目设计建设规模一览表

	序号
	构筑物名称
	尺寸
	数量
	备注

	1
	主体工程
	粗格栅及进水泵房
	L×B=4.0m×19.90m
	1座
	半地下式

	
	
	细格栅间、曝气沉砂池及膜格栅间。
	L×B=18.7×20.6m
	1座
	半地下式

	
	
	厌氧池1
	L×B×H=3.1m×6.6m×8.0m
	2组
	位于地下负一层

	
	
	厌氧池2
	L×B×H=6.6m×6.6m×8.0m
	2组
	位于地下负一层

	
	
	缺氧池1
	L×B×H=6.6m×10.10m×8.0m
	2组
	位于地下负一层

	
	
	缺氧池2
	L×B×H=6.6m×10.10m×8.0m
	2组
	位于地下负一层

	
	
	好氧池
	L×B×H=20.6m×10.1m×8.0m
	2组
	位于地下负一层

	
	
	缺氧池3
	L×B×H=6.6m×3.10m×8.0m
	2组
	位于地下负一层

	
	
	缺氧池4
	L×B×H=6.6m×6.6m×8.0m
	2组
	位于地下负一层

	
	
	膜池
	L×B×H=12.6m×20.6m×6.0m
	1座
	位于地下负一层

	
	
	膜设备间
	L×B=17.60m×20.60m
	1栋
	位于地下负一层

	
	
	膜中控室
	L×B=6.00m×21.00m
	1栋
	/

	
	
	储泥池
	L×B×H=3.0m×3.0m×3.0m
	1座
	位于脱水机房内

	
	
	清水池
	L×B×H=3.0m×3.0m×3.0m
	1座
	位于脱水机房内

	2
	辅助工程
	仓库机修间
	L×B=14.0m×10.5m
	1栋
	位于地上一层

	
	
	除臭间
	L×B=14.0m×10.5m
	1栋
	位于地上一层

	
	
	鼓风机房
	L×B×H=21.0m×21.0m
	1栋
	位于地上一层

	
	
	预留设备间
	L×B=6.00m×21.00m
	2栋
	位于地上一层及地上二层

	
	
	脱水机房
	L×B×H=27.0m×21.0m
	1栋
	位于地上二层

	
	
	变配电间
	L×B×H=18.0m×21.0m
	1栋
	位于地上二层

	
	
	进水仪表小屋
	L×B×H=7.00m×4.00m
	1栋
	位于地上一层

	
	
	出水仪表小屋
	L×B×H=7.00m×4.00m
	1栋
	位于地上一层

	
	
	门房
	L×B×H=5.40m×7.50m
	1栋
	位于地上一层

	3
	生活工程
	综合楼
	1240m2
	1栋
	位于地上一层


2.6 主要生产设备

主要生产设备见表2.6-1。
表2.6-1 主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	一
	粗格栅及进水泵房

	1
	多刮板回转式格栅除污机
	栅条间隙20mm，过栅流速0.7m/s，Q=0.284m3/s，B（渠）=1.5m，N=1.5kW，α=75°
	2
	台
	1用1备，远期互为备用

	2
	潜水提升泵
	Q=478m3/h，H=12.0m，N=25kW
	3
	台
	2用1备

	二
	细格栅间

	1
	板式格栅除污机
	单台格栅最大过流量Q=284L/s，穿孔孔径5mm，配用电机功率N=1.1kW
	2
	台
	1用1备，远期互为备用，配套密封罩，含溜槽

	三
	曝气沉砂池

	1
	桥式吸砂机
	B=1.5m，H=4.5m，N=1.1kW
	2
	台
	1用1备

	2
	气提排砂泵
	Q=5L/s，H=6.0m，N=2.5kW
	2
	台
	1用1备

	3
	罗茨鼓风机
	Q=3.4m3/ min，P=4.0 mH2O，N=3.5kW
	2
	台
	1用1备

	四
	膜格栅间

	1
	精细格栅除污机
	单机最大过水量284L/s，过滤孔板孔径1mm，驱动电机功率2.2kW，防护等级IP55，冲洗水量13L/s，冲洗水压力10 bar，排渣高度800mm
	2
	台
	1用1备，远期互为备用，内进流网板格栅，平行于沟渠方向安装，安装角度90°

	2
	压榨机
	单台压榨机处理能力Q=5m3/h，螺旋直径320mm，电机功率2.2kW，电压400V/3ph/50Hz，防护等级IP55，出渣含固量≥30%，排渣高度（距地面）1.8m，排水口DN150，冲洗水量1L/s，压力1.5-3bar
	2
	台
	1用1备

	3
	恒压冲洗水泵
	Q=52m3/h，H=120m，N=22kw
	2
	台
	1用1备

	五
	MBR膜池

	1
	电动双梁桥式起重机
	起重量3t，起吊高度8m，跨度14m，单轨长度21m，N=11kW
	2
	套
	/

	六
	脱水机房

	1
	叠螺式污泥浓缩机
	Q=40m3/h，H=20m，N=3kW
	2
	台
	1用1备，远期增加1台

	2
	离心脱水机
	Q=15~30m3/h，N=37kW
	2
	台
	1用1备，远期增加1台

	七
	鼓风机房

	1
	空气悬浮风机
	Q=55m3/min，H=50kPa，N=55kW
	3
	台
	2用1备，膜池吹扫风机

	八
	除臭系统

	1
	玻璃钢离心风机（含隔音箱）
	流量：Q=45000m3/h（单台），

风压：2228Pa，配电功率：N=43kW
	2
	台
	两台同时运行

	2
	离心风机
	流量：Q=27000m3/h，全压：1100Pa，配电功率：15kW
	1
	台
	/


2.7产品方案

产品方案见表2.7-1。
表2.7-1 产品方案一览表
	序号
	类别
	产品名称
	产量（t/a）
	生产时数

	1
	产品
	达标水
	547.5万
	365天*24小时/天=8760小时


2.8主要原辅材料

主要原辅材料见表2.8-1。
表2.8-1  主要原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	年耗量(t/a)
	最大储存量

	1
	PAM
	5.475
	2

	2
	乙酸钠
	657
	15

	3
	PAC
	273.75
	5

	4
	次氯酸钠
	286.525
	5

	5
	柠檬酸
	43.8
	5

	6
	氢氧化钠
	10.95
	5

	7
	亚硫酸氢钠
	29.2
	2


2.9 污染物产生及其治理措施

（1）废水

本工程废水主要为压滤机滤布冲洗废水、反冲洗水以及生活污水，均进入污水处理系统。尾水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，达标尾水排入长江。
（2）废气

本工程大气污染的来源主要是污水生化处理系统各工段产生的恶臭物质，采用半地埋全封闭式构造，产生的恶臭气体抽至生物除臭系统和离子除臭系统吸收处理后，经1根18米高排气筒排放。
（3）固体废物

本工程产生的固体废物主要是污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥和厂区的生活垃圾，固体废物情况见表2.9-1。

表2.9-1 固体废物情况一览表
	序号
	性质
	名称
	产生量（t/a）
	排放去向

	1
	一般固废
	栅渣
	219
	生活垃圾卫生填埋场填埋

	2
	一般固废
	沉砂
	98.55
	生活垃圾卫生填埋场填埋

	3
	一般固废
	生活垃圾
	2.19
	生活垃圾卫生填埋场填埋

	4
	危险废物
	污泥
	1277.5
	交由有资质单位处置


3 应急组织机构及职责
3.1 应急组织体系

为能有效预防突发环境事件发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，我公司按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立了应急救援小组。当发生突发事故时，应急救援小组能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。

我公司设立的应急救援小组包括指挥组和专业救援组。指挥组负责现场全面指挥；专业救援组负责事故控制、救援和善后处理。组织机构体系示意图详见图3.1-1。[image: image2.png]=

e

2

i}

B %W

i
B
£
kil





图3.1-1  应急组织机构体系图
3.2 应急指挥机构及职责

公司成立“白水湖污水处理厂突发环境事件应急救援”指挥领导小组，根据实际需要，公司应急救援的组织机构包括：在应急救援总指挥统一领导下，编为抢险救灾组、应急监测组、工程技术组、医疗救护组、通讯联络组、后勤保障组。若总指挥不在厂内，由副总指挥全权负责现场应急救援工作。公司具体应急处置小组成员见表3.2-1。

表3.2-1  应急处置小组成员
	序号
	机构名称
	组成
	负责人
	联系电话

	1
	应急指挥部
	总指挥（法人）
	赵飞
	18696526155

	
	
	副总指挥
	王海贤
	13507092827

	2
	抢险救灾组
	主任
	陈炼
	13870238283

	
	
	组员
	汪贻仁
	18907928546

	3
	应急监测组
	组长
	冯荔
	18779229128

	
	
	组员
	黄嘉楠
	18720202572

	4
	工程技术组
	组长
	印江涛
	17779222294

	
	
	组员
	柯俊杰
	18970324200

	5
	医疗救护组
	组长
	聂鹏飞
	15870844830

	
	
	组员
	胡家春
	15907020431

	7
	通讯联络组
	组长
	陈炼
	13870238283

	8
	后勤保障组
	组长
	张懿
	18296265778

	
	
	组员
	卢文琴
	15270188730


3.3 应急机构职责
应急指挥部职责

1、应急组总指挥职责：

（1）组织制定并实施环境风险事故应急预案；

（2）负责现场急救的指挥工作；

（3）及时、准确报告环境风险事故。

在各种紧急事故响应中，总指挥不在时，依次由排列的副总指挥担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。

2、应急副总指挥职责

（1）负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责抢险的指挥，向总指挥汇报情况，落实总指挥发布的抢险命令。

（2）负责指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向总指挥汇报情况。负责义务消防人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

（3）负责组织运输抢险，准备好人员和车辆，随时准备按指挥命令行动。负责预备组织及材料、膳食等后勤保障，随时准备补充抢险队伍。

抢险救灾组职责

1、负责组织贵重的物资或危险的物资抢救、转运工作；

2、负责协调、处理事故现场、周边灾区供电故障抢修作业及临时断、送电作业；

3、负责事故设备的处理。向应急指挥部报告事故设备损失情况及抢修进度（包括事故设备损伤程度，需要抢修时长、抢修后能否正常使用等）；

4、负责协调、处理、抢修电信设施，保障事故现场、控制中心与相关部门的通讯联系和畅通。

通讯联络组职责

1、负责事故现场指挥部与各小组、各组之间、内部救援组织与外部救援力量的协调、联络工作，要求信息传达及时、准确。

2、保障指挥部随时向辖区行政部门及区安监局、应急救援中心等报告事故现场情况，必要时要建立通信专线。

3、负责联系第三方检测单位进行事故后现场监测

后勤保障组职责

1、负责现场治安、交通秩序维护，设置警戒，组织指导疏散、撤离与增援指引向导。

2、按总指挥指示，负责与新闻媒体联系和事故信息沟通工作；

3、接受现场反馈的信息，协调确定医疗、健康和安全及保安的需求；

4、为建立应急指挥部提供保障条件；

5、保障紧急事件响应时的通讯联络，定期核准对外联络电话；

6、负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输。
应急监测组职责

1、负责环境污染的检测、分析工作，如不能分析指标，请求质检科协助；

2、负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；

3、负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。

医疗救护组职责

1、负责现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。
工程技术组职责

1、对突发环境事件的预警和应急控制及处置措施提出救灾方案、处理办法，指导现场附近居民和抢险人员自身防护；

2、确定人员疏散范围；

3、对环境污染的灾害损失和恢复方案等进行研究评估，并提出相关建议。
4 环境风险辨识

4.1 主要环境风险源识别

4.1.1 环境风险定义

环境风险是指突发性事件对环境（或健康）的危害程度，用风险值R表征，其定义为事件发生概率P与事件造成的环境（或健康）后果C的乘积，用R表示，即：R[危害/单位时间]=P[事件/单位时间]×C[危害/事件]。

建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事件（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

4.1.2 环境风险源识别

根据项目状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，本预案对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，结果确定有以下分类，分别是：超标排放、进水水质低于协议约定水质、管道故障、设备故障、电力中断、极端天气（暴雨）、人员中毒和坠池等。
4.1.3 环境风险物质识别及性质
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中评价等级确定依据，项目环境风险物质储存数量及临界量见表4.1.3-1。

表4.1.3-1 环境风险物质数量及临界量

	序号
	名称
	规  格
	最大存储量（t）
	临界量（t）
	备注

	1
	次氯酸钠
	/
	5
	5
	第五部分其他有毒物质


表4.1.3-2  环境风险物质理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质

	1
	次氯酸钠
	健康危害
	腐蚀物能引起呼吸道刺激伴有咳嗽，呼吸道阻塞和黏膜损伤，吸入该物质可能会引起对健康有害的影响，呼吸道不适意外时五版本可能对个体健康有害皮肤直接接触，造成严重皮肤灼伤，通过割伤擦伤或病变进入血液，可能产生全身损伤的有害作用，眼睛直接接触水面能造成严重化学灼伤，如果未得到及时适当的治疗，可能造成永久性失明，眼睛直接接触本品而导致暂时不适

	
	
	危险特性
	遇火会产生刺激性毒性或腐蚀性的气体，加热时容器可能爆炸，暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物，受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解

	
	
	急救方法
	皮肤接触：立即说去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。

眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。

吸入：立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通，如果呼吸困难，给于吸引，如患者食入或吸入本物质，不得进行

□对口人工呼吸、如果呼吸停止，立即进行心肺复苏术，立即就医。

食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从满里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。

	
	
	泄漏应急处理
	保证充分的通风清除所有点火源，迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域，并处于上风向使用个人防护装备，避免吸入蒸汽，烟雾气体或粉尘


4.2突发环境事件情景分析
4.2.1国内外同类企业突发环境事件资料
同类事件

2017年1月9日，江阴市环保局对江阴市华丰污水处理有限公司进行监督监测，对该公司排放口所采水样分析，总磷排放浓度为1.93mg/L，超过国家标准2.86倍。2017年1月23日江阴市环保局对该公司下发责令改正违法行为决定书，责令其立即停止违法排污行为，并处罚款6.3242万元。2017年2月13日进行现场复查，对该公司排放口所采水样分析，总磷排放浓度为0.966mg/L，超过国家标准0.93倍，其超标排污行为仍未得到改正。江阴市环保局对该公司拒不改正废水超标排放的环境违法行为实施按日连续处罚，处罚款132.8082万元。

事故原因分析

污水处理未按标准操作规程操作，环保意识薄弱。
3、事故预防措施
加强对企业人员的环保意识及法律法规的培训，增强企业的从业人员的安全及操作技能培训，及时排查事故安全隐患。

4.2.2突发环境事故类型分析
根据国内外事故统计资料以及污水行业本身的实际情况来看，污水处理行业事故发生通常有以下情况：
（1）出水数据超标；
（2）突降暴雨（水量突增）；

（3）电力中断、设备故障。
4.2.2.1出水超标
出水水质是验证污水处理厂是否正常运行的重要指标。污水处理厂出水水质超标将对排入长江造成严重的危害，如果影响是短期的，通过长江的稀释、自然净化等作用后，危害会逐步减小，如果是长期的，将严重污染排入长江，造成严重的经济和环境损失。

4.2.2.2突降暴雨（水量突增）
暴雨对污水处理厂所造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，另一方面是雨量增加，可能淹没配电房和风机房，导致系统崩溃，污水处理厂停运。
4.2.2.3电力中断、设备故障
 污水处理厂是城市重要的基础公用设施，该项目污水处理厂下游为Ⅲ类水体长江湖口段，污水处理厂运行过程中突发事故会导致处理效率下降或污水处理厂无法工作，使大量污水下泄，对地表水环境造成影响。
根据污水厂生产工艺分析，废水处理过程中存在的环境危险和危害主要有以下几种。
（1）长时间停水造成的环境危险性分析

城市污水排水干网破裂，导致污水厂废水进水量大幅减少，引起微生物死亡，在通水恢复后，细菌无法及时恢复，导致污水处理厂在一定时间内无法达到设计处理效率，从而造成污水超标排放。
（2）计划停电及临时停电造成的环境危险性分析

区域计划停电或临时停电导致污水处理厂设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在调节池内满溢后直接排放，导致废水超标排放。
（3）污水处理厂发生故障造成的环境危险：

主要是污水处理厂设备发生故障或设备大修而无备用设备，或备用设备无法启用，将导致进场废水得不到处理从而引起超标排放，处理水池管道渗漏、堵塞也会引起污水超标排放的环境风险。
4.2.2.4其他突发事件情景分析

（1）进水水质过低；
（2）管道破损；

（3）污泥膨胀；

（4）中毒、坠池。
4.3 环境风险事故管理

1、在生产过程中严格执行《安全生产法》和《工业企业安全规程》等相关法规中的规定，严格遵守和落实劳动安全、卫生、消防措施及正确的操作规程；

2、当发生环境事故时，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上环保和有关部门报告，接受调查处理；

3、对所有上岗员工进行培训，待考核合格后才能单独上岗工作，尽量避免因操作不当造成的环境突发事故； 

4、加强对员工的突发事故应急培训，以减轻发生环境突发事故的危害； 

5、在工艺中重要设备均设置相应的备品、备件或备用系统。能及时抢修因设备故障造成的停运，避免因设备故障造成环境风险事故；

6、制定相应的设备维修管理、定期检查制度，保证各生产设施和治理设施的正常运行； 

7、对污染排放源进行定期监测和检查，每年至少一次，尽量避免因设施运转不正常造成的环境突发事故。

5预防、预警及信息报告

5.1预防工作

本公司为加强环境保护的管理工作，建立完善的环境管理体系，编制操作运行管理制度及设备维护、检修管理制度，加强运营人员培训，确保规范化操作。
5.1.1 环境风险源监控
公司对各环境风险源的监控预防措施主要有：
建立危险源监控制度，落实监控措施；
定期进行防雷防静电检测；
设备设施定期保养并保持完好；
建立安全检查制度，定期对现场进行安全检查，发现问题及时整改。
5.1.2 防范措施
（1）环保管理措施
①公司设有专门的环境保护管理机构，任命了环保管理人员，能处理一般突发环境事故及排除安全隐患；
②环保管理员、特种作业人员、其他从业人员均经相关政府部门或本公司培训，考核合格取得上岗资格后方可上岗作业；
③制订了环保管理制度和环保操作规程，并对相关人员进行考核，具备基本的环境保护应急处置能力；
④建立安全检查、二巡查和值班制度，及时发现事故隐患并将事故隐患消除在初期阶段；
⑤制订了相应的事故应急救援预案，对各类事故的防范作出了应急措施；
⑥员工均经安全教育培训，掌握了基本的逃生急救知识。
（2）安全技术措施
①公司作业场所配备了灭火器及消防灭火供水系统；
②消防设施、器材有专人管理，消防器材摆放在明显和便于取用的地点，周围没有存放杂物；
③储存装备布置、建筑结构、电器设备的选用及安装符合国家有关规定和标准；
④按规定发放了防毒口罩、手套、工作服等劳动防护用品，作业场所按国家有关规定设计。
5.1.3环境风险隐患排查和整治措施
（1）风险排查的任务和要求
①风险排查是安全生产管理工作的重要手段，是各级领导的重要职责，在组织各项生产活动时，都要认真检查安全工作。
②风险排查的任务是查明和发现各种不安全因素和隐患督促整改、监督各项安全管理制度的落实，制止“三违”，做好防范和风险整治工作。
③风险排查工作要有明确的目的、要求和具体计划。
④风险排查组织由主管安全生产的各级领导负责和有关职能人员参加，做到边检查边整改，并及时总结和推广先进经验。
（2）风险排查内容
①查思想：查对环境风险的认识，是否牢固树立安全第一的思想和安全生产责任心。
②查制度：查安全生产规章制度是否建立健全和各项制度的执行情况。
③查纪律：查岗位上劳动纪律、工艺纪律和安全纪律遵守情况。
④查领导：查领导是否把环境风险防范摆到重要议事日程，生产与安全是否做到“三同时”。
⑤查隐患：查是否做到安全生产、文明生产。设备的安全防护装置是否安全可靠，厂房建筑、生产设施有无不安全隐患，岗位有害物浓度是否达到安全卫生标准。
（3）风险排查形式
①综合性检查。坚持定期或不定期的安全生产检查制度，公司风险排查由主管生产的领导负责。召集有关部门和职能人员组成检查组。检查和整改情况由生产技术部汇总上报。公司应急小组组织全公司的检查，每年不少于两次。各生产部门每月检查不少于两次。并将检查和整改情况由有关责任人汇总抄送主要负责人。工段负责人每周进行二次检查，班组进行每日检查制度。
②季节性检查。对防雨防洪、防泄露、防火防爆及防污染等工作，进行预防性季节检查，由各生产单位负责组织进行，并将检查和整改情况上报公司分管领导，抄送总经理。
③日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。岗位工人应认真执行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行经常性检查。
④各种检查均应按须检内容逐一检查，并有文字记录备案。
（4）风险整治措施
①风险隐患是指公司的生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动组织等方面不符合环境安全规定的缺陷和问题。这些缺陷和问题危及公司环境安全和周边敏感点，可能引起环境事故。必须及时进行整改。如本单位不能进行整改的要立即报告主管部门统一安排整改。
②公司主管领导对本公司、部门风险整治工作负全面责任。应依照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，及时采取有效措施，消除隐患，使作业场所和各项设施符合有关环境安全规定。
③各生产部门及下属单位都要建立隐患检查、登记、整改、销案制度，凡属已经发现而又不能迅速消除的隐患，均要逐项登记，联系有关单位安排整改。
④重大隐患实行归口申报处理制度。发现重大隐患应首先采取临时性防护措施，并通知各专业单位进行整改，同时报环境管理部门备案。
⑤急需整治的重大风险隐患。为了不影响环境安全，可直接报送环境管理部门，由其安排有关单位立即实施风险整治工作。风险整治工作由使用单位检查、督促，环保主管负责协办、督办。
⑥凡重大隐患未及时向职能部门申报，或处理前未采取临时防护措施而发生事故，将追究事故单位领导责任，归口处理单位未按要求及时处理，责任由整改项目归口单位负责，未及时进行催办由使用单位负责，未及时进行协办，督办由环境管理部门负责，风险整治具体归口单位如下：
a、三废处置设施设备隐患由所属部门设备技术人员负责处理；（电气）自动化、仪表、计算机隐患由电仪工段负责处理。
b、危险品、储存隐患由所属相应对口部门负责处理。
⑦风险整治管理实行工作联系通知单制度，《整改通知单》到达后，整改责任单位应合理安排整改计划。未及时认真落实整改的将按照《生产安全事故管理行政责任追究制度》规定严肃考核。
⑧发现隐患，填报《风险整治通知单》，提出本单位整改意见，并有专人配合该项整改工作。整改工作结束，由隐患所在单位验收，报环境管理部门销案。
5.2应急准备
5.2.1建立应急指挥中心
建立应急指挥中心，实现多方语音同步群呼、短信群发，实现快速通知应急计划中指定的有关责任人员；电话会议；应急事件现场的视频监控，直接了解事故现场的动态。
5.2.2应急物资配备
依据现场可能发生的紧急突发事件，对应急物资、应急设备、通讯设备、交通设备、医疗急救设施等进行配备；加强应急设备设施的日常管理，建立“应急设备设施储备表”，确保应急设备设施完好。
5.2.3加强应急能力建设
制定应急培训与演练计划，加强全员应急知识及能力建设。本项目各应急防控均配置责任人，见表5.2.3-1。
表5.2.3-1     本公司应急防控措施
	序号
	应急防控措施
	责任人

	1
	厂内对废水、废气的排放进行定期委外监测
	由应急监测组安排厂区污染源的定期监测

	2
	厂区雨污分流，废水排口设有应急切断装置
	由系统运行人员负责排污管道、废水处理系统等设施的完备

	3
	应急架构有对外联系功能的设置
	由事故应急指挥部统一对外联络沟通


5.3预警分级
按照事故灾难可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，公司事故预警级别为三级预警，即车间级预警（三级），公司级预警（二级）、公司外部预警主要是当地政府相关部门及社会救援力量预警（一级）。
（1）一级预警
发生重大及以上突发环境事故时，超过我司事故应急救援能力，事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到周边企业时，启动一级预警，由本公司应急指挥部现场总指挥报请上级相关行政部门，九江市浔阳生态环境局、应急救援指挥中心等请求技术支援。
（2）二级预警
发生严重突发环境事故时，事故后果的严重性和影响范围，充分利用公司所有部门及企业可利用资源可实现控制处理的态，启动二级预警，对事故进行控制处理。
（3）三级预警
能被公司某个车间正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在某个车间权力范围内通常可以利用的应急资源，包括人力和物资等。
5.4预警行动
5.4.1事故预警的条件
公司出现环境风险事故，按照三级预警级别行动。
（1）三级预警条件
能被本公司某个部门（班组）正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在某个部门（班组）权力范围内通常可以利用的应急资源，包括人力和物资等。
（2）二级预警条件（以消防警铃为信号）
必须利用本公司的全部有关部门（所有部门和班组）及一切企业可利用资源的紧急情况。
（3）一级预警条件（以消防警铃为信号，由指挥部向九江市浔阳区上报）
超过本公司事故应急救援能力，或者事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到周边企业、社区时，由本公司主要负责人报请政府及其有关部门支援或者建议启动上级（浔阳区）事故应急救援预案。
5.4.2预警信息发布的方式、内容和流程
（1）信息发布方式
信息发布可采用有线和无线两套系统配合使用，即电话、手机等。
相关政府应急部门、公司应急指挥部、各应急小组之间的通信方法，联系电话见附件。
（2）预警信息的内容
发布预警信息时应说明清楚：事故类型、规模、影响范围、发生地点、介质、发展变化趋势、有无人员伤亡、报告人姓名和联系方式等。
（3）预警信息发布的流程
一级预警：现场人员报告车间负责人，车间负责人核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向政府部门报告，由上级领导决定后发布预警等级。 

二级预警：现场人员或车间负责人向本单位应急救援指挥部有关人员报告，由通讯联络组负责上报公司指挥部事故情况，公司应急指挥小组宣布启动预案；同时向九江市浔阳生态环境局报告。 

三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班领导，负责人视现场情况组织现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 

指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。 

调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

5.5报警、通讯联络方式
（1）全厂火灾报警值班室员为24小时值班，一旦发生事故，通过内、外线电话与有关应急救援部门、人员联系；辖区现场人员发现火灾或泄漏时，可通过现场火灾报警按钮或呼叫、内线电话报警；
（2）公司有关应急指挥成员的手机实行24小时开机，发生紧急情况时通过手机联系、传达有关应急信息和命令；
（3）事故信息通报：发现事故信息人员向调度或部门负责人报告，接报人向总指挥或副总指挥报告、通知警戒组，指挥现场处置。
5.6预警解除
现场指挥小组根据情况宣布预警解除，由公司现场指挥部成员通知相关单位。

5.7信息报告

5.7.1内部事故信息报警和通知
发现紧急状态即将发生或已经发生时，应当按照以下步骤操作：
突发事件现场发现者，应及时通知保安室；
保安人员接到通知或通过消防自动报警系统发现有突发火警时，应马上通知巡逻保安到现场确认，并同时启动消防系统麦克风；
如果突发事件属实，现场人员应第一时间报告现场指挥，确认是否需要疏散及疏散范围；马上通过对讲机及时反馈消防控制中心（即保安室）启动警铃，并进行应急广播，如情况严重，保安队长可先通知启动警铃及应急广播，再报告现场指挥，现场应急指挥组收到报告后立即通知其他现场应急指挥部成员；
总指挥应及时到达现场，初步评估事件的严重性；如果此次突发事件将趋于严重，总指挥应及时通知现场应急指挥组成员待命，启动应急程序，进行紧急行动；
5.7.2向外部应急/救援力量报警和通知
企业作为发生突发环境事件的责任单位，一旦发生突发环境污染事故，由应急指挥通过手机、座机等联络方式向当地政府报告，以及向周边单位发送警报消息，并组织人员撤离或疏散，随时保持电话联系。
当地政府应在接到报告1小时内向浔阳区政府及以上政府报告，同时向上一级环境保护行政主管部门及相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查和先期处置。
5.7.3向邻近单位及人员报警和通知
在事故可能影响到厂外的情况下，应急指挥部应立即通知周边邻近单位、社区、受影响区域人群。通知内容应当尽可能简明，告诉公众该如何采取行动；如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。
5.7.4信息发布程序
应急指挥部及时了解事故发展状态，同九江市浔阳生态环境局、安监局保持联系，及时沟通事态发展情况，由九江市浔阳生态环境局、安监局发布事故信息，发布的信息必须经过管委会应急办总指挥确认，力求做到及时、准确。当没有进一步信息时，应该让公众、媒体知道事态正在调查，将下次信息发布时间通知媒体。

6应急响应

6.1响应分级

依据我公司事故的类别、危害程度、应急能力的评估，可能发生的事故现场情况分析结果，将我司可能发生的环境事故分为三级应急响应。
（1）三级响应
部门可利用人力、物力、财力等各种资源可处理的紧急情况。
（2）二级响应（以消防警铃为信号）
我公司可利用人力、物力、财力等各种资源可处理的紧急情况。
（3）一级响应（以消防警铃为信号，由指挥部向浔阳区上报）

超过我公司事故应急救援能力，事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到公司周边社区时，需要报请辖区内行政部门及其他有关部门支援的紧急情况并由上级主管部门启动上一级应急预案。

6.2响应程序

6.2.1应急指挥及行动
1、发生环境风险事故时，指挥部接警后总指挥或副总指挥应立即发出预警信号（触动消防警铃），启动相应应急响应，并实施本预案，做好现场指挥、领导工作。
2、应急指挥部应根据事故类型、严重程度等调集相应的应急小组成员，立即进入应急抢险战斗状态。
3、现场人员在抢险组责任人的领导下及时采取有效措施，阻止事故扩大。
6.2.2资源调配
后勤组在应急指挥部的领导指挥下，根据现场抢险救援的要求有序的提供所需物资装备，若本车间或公司无法提供的物资装备，应向外界专业救援机构请求技术、物资装备的支援。
6.2.3应急避险
抢险组在事故发生后应立即赶赴现场，根据事故实际情况设置警戒区域，按预先设定的疏散路线、安置点，有序的疏散事故现场无关人员，防止事态扩大造成其他人员伤害。
6.2.4扩大应急响应程序
一旦发生环境风险事故后，公司应急指挥部根据事故发生地点、事故类型及事故严重程度启动本应急救援预案相应响应级别后，如事故不能有效处置，或者有扩大、发展的趋势，或者影响到公司周边单位时，由公司应急总指挥将响应级别提高至一级，及报请辖区相关行政部门、消防、环保等部门以及医疗机构技术支援。
6.3应急响应流程

一旦发生突发环境事件，应急指挥中心接到报警后，立即评估突发环境事件的危害程度，按预定的等级条件初步判断事件等级，并启动或报告上级单位建议启动应急响应程序，响应流程如下图6.3-1。


图6.3-1  应急响应流程图
本预案的响应程序内容如下：
事故发生后，现场应急小组应根据事故类别，立即启动三级响应同时启动现场处置方案，根据现场事故发生情况，判定事故发展趋势是否可班组内解决；
若超过三级预警，则上报应急指挥部，并请求启动二级响应；
应急指挥部接到报告后，应立即判定预警级别，若预警级别超过二级，应急指挥部立即启动综合应急预案，并报告上级环保部门；
启动综合应急预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到周边单位，预警级别超过二级时，则扩大应急响应程序，由应急总指挥请求上级主管部门或地方政府启动区域或地方应急响应并给予支援。上级应急救援队伍未到达前，总指挥负责指挥应急救援行动，上级应急救援队伍到达后，总指挥负责向上级应急救援队伍负责人交代现场情况，服从上级应急救援队伍的指挥。
6.4应急处理

6.4.1应急指挥与协调
1、发生突发环境事故时，指挥部接警后总指挥或副总指挥应立即发出预警信号，启动响应应急响应，并实施本预案，做好现场指挥、领导工作。
2、现场应急救援指挥部应根据事故类型、严重程度等调集响应的应急小组成员，立即进入应急抢险战斗状态。
3、现场人员在抢险救灾组组长的领导下及时采取有效措施，阻止事态扩大。
6.4.2应急处理措施
一、污水管网泄漏应急处置措施
①当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，同时通知值班人员派维修人员来现场进行事故排查；
②有关人员到达现场之后，在保证人身安全的前提下，查找泄漏点，关闭相关的阀门，情况严重时可以关闭总阀门；
③关闭阀门之后切换相关管道将废水暂存，同时监视损坏部分的发展趋势；
④确定抢修方案上报应急事故处理领导小组，获批准后对泄漏点进行抢修。
⑤现场处置人员应穿好防护服，防止与污水长时间接触。
二、停电应急处置措施
（1）计划停电事故应急措施
得知停电计划后，班组值班人立即向污水厂负责人报告，污水厂负责人及时进行电力协调及现场考察，确定停电时间，计算本污水处理厂以及管网能否接纳停电期间进水，如不能，及时上报有关部门，通知当地环保部门，做好相应的应急衔接，做好预防，将危害降至最低。
具体的应急过程为：
①应急小组保持停电信息与各污水泵站进行沟通，停电前，将待处理废水暂存，同时开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，并将排放口关闭，防止未处理的废水排放至鄱阳湖，扩大危害；
②安排工作人员进行巡检，实时关注本污水处理厂处理设备以及管道是否有泄漏情况，及时报告给应急指挥组，根据实际情况，做好相应处理；
③送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产。同时，根据停电时间的长短及管网情况确定能够容纳停电期间入厂得污水，如不能，及时通知当地环保部门，做好相关应急准备，降低影响。
（2）临时停电应采取以下措施
当现场人员发现电力故障造成停电，发现人员应：
①立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急指挥长决定启动Ⅲ级响应和Ⅲ级应急预案（由应急指挥组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报当地有关部门。
②现场处置：厂内故障停电立即组织力量维修；厂外事故停电时，关闭外排阀门，将废水临时存放，待事故排除后再将废水重新提升至污水处理厂。
③环境监测组工作人员实时监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考；
④事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。
三、设备故障应急处置措施
当现场人员发现设备故障而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系：
（1）立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人在5分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动二级响应和二级应急预案（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报浔阳区政府和九江市浔阳生态环境局；接到报告后浔阳区政府根据事态的进一步发展，决定是否启动一级响应应急预案。
（2）现场处置：积极组织力量维修，第一时间将废水通过提升泵超越排放。在调节池与外排渠道间设置闸板，故障时及时关闭闸板，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理厂。
（3）环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。
（4）事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。
四、污水超标排放
当现场人员发现在线数据超标时，要及时与应急领导小组联系：
（1）立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人在5分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动二级响应和二级应急预案（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报浔阳区政府和九江市浔阳生态环境局；接到报告后浔阳区政府根据事态的进一步发展，决定是否启动一级响应应急预案。

（2）现场处置：积极组织力量维修，第一时间将废水排口关闭，重新监测水质，排查原因，不合格的水导入粗格栅中，再将污水重新提升至污水处理系统。

（3）环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。
（4）事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，系统调试技术人员负责对污水系统全面调整，确保污水能够达标排放；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况等。

五、进水超标

（1）立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人在5分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动二级响应和二级应急预案（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报浔阳区政府和九江市浔阳生态环境局；接到报告后浔阳区政府根据事态的进一步发展，决定是否启动一级响应应急预案。

（2）现场处置：立即通知通讯小组通知来水区域关闭排放口阀门。

（3）环境监测人员对来水企业出水进行监测，根据监测结果达标区域正常排放，超标区域整改达标后再排放；

六、污泥膨胀

（1）立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人在5分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动二级响应和二级应急预案（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报浔阳区政府和九江市浔阳生态环境局；接到报告后浔阳区政府根据事态的进一步发展，决定是否启动一级响应应急预案。

（2）现场处置：根据现场的情况立即减小进水或关闭进水。

（3）环境监测人员对系统的进水温度、PH、污泥负荷和营养等进行监测，根据监测结果出解决方案。

（4）系统污泥膨胀解决后，立即恢复正常运行。
6.4.3应急疏散
6.4.3.1厂内应急疏散
（1）撤离前尽可能携带一些个人防护装备如安全帽、湿毛巾、湿手套、逃生用过滤式面罩、口罩（打湿）；撤离过程中用佩戴逃生用过滤式面罩或以湿物堵住口鼻防止中毒；
（2）撤离前镇定3秒钟，注意观察周围灾害扩散形势及大致风向，选择高点、逆风向作为逃生路线；
（3）如果有爆炸发生，应目测选择结实的建构筑物躲避，防止飞散物和冲击波伤害，没有这类物体可以找地表凹陷或略低点，暂时躲避，或就地卧倒，护住头部，待爆炸停止立即撤离，不可长时间在低洼处躲避；
（4）人员相对集中的生产班组应指定不少于2人的撤离引导员，平时按预案熟悉撤离路线，自觉训练，撤离时担任引导任务；
（5）岗位及人员分散的单位必须人人训练撤离技能，熟练掌握正确撤离路线；
（6）负责应急疏导的应急小组在撤离过程中负责指挥引导人群的疏散与撤离。
根据厂内的地理环境及风向情况，公司紧急疏散路线详见附件。
6.4.3.2厂外应急疏散
当事件危及厂外时，企业应向可能受到影响范围内的敏感受体发布通报，明确事件的危害性，提出疏散的建议。并在政府相应应急人员未抵达前，派工作人员协助相关的人员组织应急疏散。并在政府力量抵达后，统一听从政府人员的安排，由政府应急人员指挥应急疏散工作。
6.4.4受伤人员救治
本措施由医疗救护组负责实施。一旦发生人员受伤时，医疗救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护，并立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。医疗救护组现场的救护处理措施、方法：
（1）使受伤者尽快脱离事故现场转移至空气新鲜处，按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。
（2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其它可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时，注意中毒者的病情变化。
（3）燃烧熔滴灼伤和烧伤：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。
（4）呼吸心跳停止须现场进行人工呼吸（剧毒中毒者除外）、心脏挤压术。
（5）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

6.5应急监测

6.5.1环境监测方案
本公司环境监测委托第三方专业检测单位进行，由通讯联络组负责联系，具体流程：
1、任务接收（分析、传达等全部要同步上岗）
接公司现场指挥部下达的应急监测任务后，由通讯联络组委托第三方专业检测单位按本预案启动应急监测工作程序，下达应急监测指令，现在采样人员、分析人员和报告传达人员均做好准备工作。
2、任务下达、人员安排及准备工作（根据现有污染因子）
应急监测人员接到指令后，应立即做好应急监测各项准备工作，携仪器设备、采样器具、防护设备赶赴事故现场进行调查、监测和采样。实验室分析人员作好分析准备，报告传达人员作好资料收集。环境影响监测方案如下：
（1）水污染物监测
监测点布设：排水出口
监测项目：COD、PH、氨氮、总磷
监测频次：事故初始加密监测，2-3次/天，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	监测项目
	执行标准
	监测方法
	方法来源

	COD
	城镇污水污染物排放标准》GB18918-2002一级排放标准A标准。
	重铬酸盐法
	GB/T11914-1989

	PH
	
	玻璃电极法
	GB/T6920-1986

	氨氮
	
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009

	总磷
	
	钼酸铵分光光度法
	GB 11893-89


3、现场采样及监测
现场监测人员接到应急监测任务通知后立即携带所需的仪器设备、采样器具、试剂、药剂、防护装备和所需的监测预案、标准、方法、规范等资料，赶赴事故现场进行调查、监测和采样。采样时服从现在指挥人员指挥，所采样品必须具有代表性。必要时穿戴防护用品。
4、现场情况报告制度
现场监测人员到达现场进行污染状况调查后，及时了解污染状况，听从现场指挥人员确定采样点，并建议是否增加监测点位、项目和频次，是否增加现场监测人员和仪器。对无法监测或不具备监测条件和能力的项目时，应向上一级部门报告，提请上级环境监测机构协调解决。
现场监测和分析数据需现场报告时，数据直接报告现场指挥人员。
5、样品的保存与运输
（1）在采样前根据样品性质、成份和环境条件，根据水环境监测技术规范要求加入保存剂。
（2）在现场工作开始前确定好样品的运输方式以防延误分析时机。
（3）在运输前核实样品标签是否完整，所有样品是否全部装车，做好现场采样记录。
（4）样品运输必须由专人送达分析室，防止样品损坏或致污。移交样品时，应进行核对并办妥交接手续。
6、实验室分析
实验室分析人员接到分析样品后，及时、准确、快捷地完成样品分析，做好原始记录，提交分析报告。
7、报告编制与提交
分析人员要以最快的速度提交报告，审核后迅速交报告传达人员送至现在指挥部，同时按规定报上级有关部门。
6.5.2监测人员的防护措施
根据使用环境和防护对象的不同，个体防护措施分三级：
（1）一级防护
①适用于进入有毒化学物品泄漏区内进行调查、采样的工作人员；对不明毒源的时间现场救援者。
②采用A级防护。工作人员须穿着全面罩正压式呼吸器或全封闭化学防护服，佩戴防护手套、防护靴和安全帽。
（2）二级防护
①适用于在有毒化学物品泄漏区域内或附近应急车辆中进行样品检测的工作人员和司机。
②采用B级防护。工作人员须穿着全面罩正压式呼吸器或头罩式化学防护服，佩戴防护手套，穿防护靴。
（3）三级防护
①适用于在有毒化学物品泄漏区域外的指挥员和保障工作人员。
②采用C级防护。工作人员须佩戴空气过滤式呼吸防护用品，佩戴防护手套、穿防护靴。
依据执行任务的不同，有的环境事故可能要求检测人员使用呼吸道防护器材或必须进行全身防护；有的则可能仅要求监测人员局部保护身体（如手、脚等）或全身防护。当应急监测人员对化学事故可能产生的危害程度有了明确的估计后，既可确定所采取的防护等级。
6.6应急结束
6.6.1应急终止条件
符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：
（1）火源已得到控制、扑灭，现场检查确认无残余火种、热源，无物料泄漏；
（2）受伤人员已得到有效的救治，失踪人员已确认查实；
（3）现场事故设备、设施、建筑已检查确认无危险隐患或可能发生次生危害；
（4）现场经检测无有毒有害气体。
6.6.2终止程序
事故现场班组负责人根据应急终止条件，做出解除三级预警后，报告应急指挥部；
应急指挥部在接到事故现场负责人关于解除应急预警后，派人到现场确认，根据应急终止条件，做出解除二级事故预警；
若涉及到周边社区和单位的疏散时，根据应急终止条件，由上级主管部门或地方政府部门做出解除一级事故预警，由总指挥通知周边单位负责人或社区负责人解除预警。
6.6.3应急终止后的行动
1、通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。
2、对现场暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。
3、应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题重复出现。
4、编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。
5、根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。
6、参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。
7、对于由于本公司的环境事件而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。
8、根据事件调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。
9、做出污染危害评估报告，设置应急事件专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

7后期处理

7.1善后处置
财产损失由财务部进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。
后勤保障组负责灾后保险理赔工作。安全管理人员准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。
上级主管部门或地方政府指导公司做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置；受灾人员的安置；征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建等事项。
组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，对于事故造成的环境影响，公司跟踪监测，持续积极采取相应处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。
7.2现场保护
突发事件发生后，现场救援的同时必须保护好事故现场保护工作，迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，应当尽可能做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。
抢险组人员到达现场后，采取的措施也不同。一般情况下，抢险组人员了解现场事故情况后要立即与应急指挥部取得联系，并根据事故的情节和现场态势，采取相应措施：
1、划定好火场的保护范围，禁止无关人员进入火场，防止有关痕迹被破坏。
2、在抢救人员、物资，灭火排险等救险工作中，应力求做到使原始现场少受破坏，变动的范围越小越好，若有必要变动物品位置时，要记清变更前后的准确特征，并如实及时向事故调查人员反映。
3、撤消现场保护、清扫火灾现场，必须征得总指挥的同意。
在现场救援的同时尽可能保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作，上报公司应急救援中心事故有关材料，做好善后处理工作。
7.3现场净化方法
根据污染物质的类型与事件造成的影响程度提出相应的清洁净化和恢复方法。
清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：
（1）稀释：用水、清洁剂、清洗液和稀释现场和环境中的污染物料。
（2）处理：对应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其他物品应集中储藏，作为危险废物处理。
（3）物理的去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。
（4）中和：中和一般不直接用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。
（5）吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。
（6）隔离：隔离需要全部隔离或把现场和受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

（7）清洗废水收集桶装、应急行动人员使用的衣服或其他物品集中收集、吸附污染物的吸附剂收集、以及现场受污染物质统一收集一并暂存危废库，交由危废处置单位统一处置。
7.4事故后生态恢复措施
对泄漏或水污染事故造成的地表植被破坏，组织进行植被恢复或采取绿化措施进行生态恢复。
对于水污染事故造成的长江生态破坏，应进行跟踪监测，监视水生生态恢复情况，并降低污染强度，促进生态恢复。
7.5生产恢复
三级响应后的生产恢复工作由事故发生部门主导完成，一级和二级响应后的事故现场清理工作由公司总指挥主导完成。主要完成以下工作，方可恢复生产。
（1）转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。
（2）应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。
（3）维修或更换有关生产设备。
（4）清理或修复污染场地。

8应急保障措施

8.1通信与信息保障
负有救援保证任务的部门、单位和个人，必须随时保证通信和信息的畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更要及时通知预案维护和修订部门。
8.2应急队伍保障
按照本预案规定成立应急组织体系，加强应急体系的日常管理、建设。对各专业应急人员定期开展培训、演练，全面提高应急队伍应急能力。
充分掌握可利用的社会应急资源，建立联动协调机制，借用附近单位等各种社会救援力量参与应急救援工作。在事故时，周边企业和社会单位能够给予公司运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。
8.3应急设施与物资保障
8.3.1环保设施
在线设备实时监控污水处理的达标情况，及时反馈污水运行状态。

8.3.2应急设施
本公司应急设施装备见表8.3.2-1。

表8.3.2-1   主要应急设施配备一览表

	序 号
	应急措施类型
	设施名称
	位  置
	备 注（企业属于生活污水处理厂）

	1
	排污沟
	无
	/
	/

	2
	围堰
	无
	/
	/

	3
	废气在线设备
	无
	/
	/

	4
	初级雨水收集池
	无
	/
	/

	5
	消防水池
	无
	/
	/

	6
	事故应急池
	无
	/
	/

	7
	进水在线设备
	进口在线监测房
	进水口
	监测COD、氨氮、总磷、总氮、pH

	8
	出水在线设施
	出口在线监测房
	出水口
	监测COD、氨氮、总磷、总氮、pH

	9
	自动切换设施
	无
	/
	/

	10
	泄漏预警设施
	无
	/
	/

	11
	紫外线消毒
	紫外线消毒池
	出水口
	采用紫外线消毒工艺

	12
	应急管道
	无
	/
	建议企业做应急管道，在进行管道维修时，可以立即切换备用管道，不影响系统的正常运行

	13
	应急阀门
	无
	/
	/

	14
	应急罐（桶）
	无
	/
	/


8.3.3消防设施
（一）消防组织和制度
1．本公司必须认真执行《中华人民共和国消防条例》，建立以总经理参加的消防领导小组，实行防火责任制度。
2．加强消防意识和消防制度教育，认真贯彻各项消防制度，经常开展消防活动，定期开展群众性、专业性防火检查，及时消除火灾隐患，加强全员的消防观念。
3．本公司的消防组织要与地区消防组织挂钩，以便一旦发生火情，可得到城市消防队的紧急求助。
（二）配备必要的消防设施和器材
1．必须确保消防总阀处于开启状态。
2．车间内消防设备位置应在显眼易取的地方。
（三）明火管理
1．划分禁火区域，对仓库等不准明火的区域特别划出禁火区范围，事先挂牌明确，禁止一切可引起明火的火种进入。
2．配备专职消防巡回检查，巡回线路要专门设计，保证一旦有火警，在可扑灭的时限内发觉和消除。
（四）消防给水系统
厂区内设置市政消防供水系统。
8.3.4消防废水收集处理措施
项目的厂房或库房若发生火灾爆炸事件，进行消防时会产生大量的消防废水，消防废水若不加处理，直接排入下水道，进入地表水体，会对水体造成不良影响。
当发生火灾爆炸事故时，应将厂区的排水口的阀门关闭，将灭火产生的消防废水暂存。待消防结束后，应委托有资质的单位回收处理。建立巡查机制，每天进行巡查，检查围堰物资是否完备。
消防废水外排监控机制：
（1）火灾爆炸事故时，立即关闭出水阀匣。

（2）污水监控：通讯组迅速联系九江市环境保护监测站，严密监控污水向和污水浓度，防止污水流入市政雨水、污水管网，定期向总指挥汇报监控情况。
8.4经费及其他保障
公司每年制订安全费用计划，财务部按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等，保障应急状态时单位应急经费的及时到位。
8.5医疗急救保障
落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。后勤保障组落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。
应急保障设备见附件。

9培训与演练
9.1培训
为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效，定期开展应急救援培训，意在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

公司负责组织、实施应急预案的培训工作，根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训应做好记录和培训评估。

9.1.1生产区操作人员的培训
针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。培训主要内容：
a.企业安全生产规章制度、安全操作规程；
b.防火、防爆、防毒的基本知识；
c.生产过程中异常情况的排除、处理方法；
d.事故发生后如何开展自救和互救；
e.事故发生后的撤离和疏散方法。
采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。
9.1.2应急救援队伍的培训
对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。培训主要内容：
a.了解、掌握事故应急救援预案内容；
b.熟悉使用各类防护器具；
c,如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；
d.事故现场自我防护及监护措施。
采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。
9.1.3频次
本预案制订后实施后，所有应急指挥部成员，各专业救援组成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急指挥部对救援专业组成员每半年组织一次应急培训。
9.2演练
9.2.1环境应急预案演练

一、演练分类及内容
（1）演练分类
组织指挥演练：由指挥领导小组组长和各专业小组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；
单项演练：由各专业小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；
综合演练：由应急救援部按应急救援预案要求，开展的全面演练。
（2）演练内容
⊙车间、仓库发生火灾，化学品、危险废物临时存放点泄漏的应急处置抢险；
⊙通信及报警信号的联络；
⊙急救及医疗；
⊙应急抢救处理；
⊙防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；
⊙各种标志、设置警戒范围及人员控制；
⊙厂内交通控制及管理；
⊙泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；
⊙向上级报告情况及向友邻单位通报情况；
⊙事故的善后工作。
二、演练组织与级别
应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；
部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；
公司级演练由公司应急小组组织进行，各相关部门参加；
与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。
三、演练准备

演练确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报应急总指挥审批；
演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；
演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。
四、演练频次与范围

车间部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年2次以上；
公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年1次以上。
政府有关部门的演练，公司积极组织参加。
10 奖惩
按照国家及本公司相关规定，对突发环境事件应急处置工作实行奖励和责任追究制度。 
10.1 事故应急救援工作实行奖励制

应对在突发性环境污染事件应急工作中有突出贡献、成绩显著的部门和个人，依据有关规定给予表彰和奖励。

在突发性环境事故应急工作中，有下列表现之一者，应依据有关规定给予奖励。

个人：（1）及时发现和报告环境事故者；

（2）在应急救援行动中有突出表现者；

（3）发现安全隐患和提出解决办法者；

（4）其他特殊贡献者。

部门：（1）要求时间年限内未发生环境安全事故；

（2）突发事件中处理、处置得当等。
10.2 事故应急救援工作实行责任追究制

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，对有关责任人员视情节和造成的后果，依法追究责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任： 

1、不认真履行环保法律、法规引发环境事件的； 

2、不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的； 

3、不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的； 

4、拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

5、盗窃、贪污、挪用突发环境事件应急工作资金、装备和物资的； 

6、阻碍应急工作人员依法执行公务的；

7、散布谣言，扰乱社会秩序的；

8、其他对突发环境事件应急工作造成危害行为的。

11预案的评审、备案、发布和更新

11.1预案评估
在环境应急预案草案编制完成后，应急预案后勤保障组应当组织评估小组对本单位编制的环境应急预案进行评估。
环境应急预案评估小组的组成人员应当包括环境应急预案涉及的相关部门应急管理人员、相关行业协会、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。
环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。
突发环境事件应急预案编制人员应当根据评估结果，对应急预案草案进行修改。
11.2预案备案
企业编制的环境应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起20个工作日内报所在地环境保护主管部门备案。
11.3预案发布与发放
公司应急预案经评估后，由总经理签署发布。
后勤组负责对应急预案的统一管理；
后勤组负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；
应发放给应急组织机构各成员和各部门主要负责人、岗位。
11.4应急预案的实施
本预案自发布之日起施行。

11.5预案维护与更新
环境应急预案演练结束后，企业应当对环境应急预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。
企业应当按照有关法律法规和本办法的规定，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制修订框架指南修订环境应急预案。
企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：
（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；
（四）重要应急资源发生重大变化的；
（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；
（六）其他需要修订的情况。
对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。
企业应当于环境应急预案修订后20个工作日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况要求修订预案的环境保护主管部门或者企业事业单位对修订后的预案进行评估。

12 预案的实施和生效时间
12.1 预案解释部门

本预案经公司法人签发批准后实施，由预案编制小组负责制定和解释。

12.2 预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。

13术语和定义
突发环境事件：指突然发生，由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件应急预案（简称环境应急预案）:是指企业为了在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。

危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环 境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。 
分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同的环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的类别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

14附件
附件1 企业地理位置图
附件2 厂区平面图
附件3 周边环境风险受体分布图
附件4 污水管网图
附件5 纳污范围
附件6 应急疏散图

附件7 环境应急资源单位内部分布图

附件8 风险源分布图[image: image3.png]EmsyEsEm

e

® smEsE [ resencnsrensmunan Ter






附件9 应急救援物资清单
	单位基本信息

	单位名称
	白水湖污水处理厂

	物资库位置
	厂区1楼东一室
	经纬度
	E116°1'28"，N29°44'22"

	负责人
	姓名
	赵飞
	联系人
	姓名
	王海贤

	
	联系方式
	18696526155
	
	联系方式
	13507092827

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	手提干粉灭火器
	/
	2kg
	2具
	/
	灭火
	二楼库房

	2
	手提干粉灭火器
	/
	4kg
	37具
	/
	灭火
	厂区、办公楼

	3
	对讲机
	/
	
	4具
	/
	防护
	二楼库房

	4
	安全带
	/
	40m
	5个
	/
	防护
	二楼库房

	5
	活性炭
	/
	1000g
	12盒
	/
	防护
	二楼库房

	6
	呼吸防护套装
	/
	中号
	4套
	/
	防护
	二楼库房

	7
	救生圈
	/
	/
	5个
	/
	防汛
	二楼库房

	8
	救生衣
	/
	/
	15件
	/
	防汛
	二楼库房

	9
	正压式消防呼吸器
	/
	/
	1套
	/
	防护
	二楼库房

	10
	多功能手持喊话器
	/
	/
	1套
	/
	防护
	二楼库房

	11
	雨鞋
	/
	/
	5双
	/
	防护
	二楼库房

	12
	LED可充式手提灯
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	13
	LED可充式马灯
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	14
	白绳子
	/
	/
	5条
	/
	防护
	二楼库房

	15
	医药箱
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	16
	安全帽
	/
	/
	4顶
	/
	防护
	二楼库房

	17
	防护服
	/
	/
	50套
	/
	防护
	二楼库房

	18
	纱布口罩
	/
	/
	60个
	/
	防护
	二楼库房

	19
	大锤子
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	20
	斧子
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	21
	老虎钳
	/
	/
	2个
	/
	防护
	二楼库房

	22
	小锤子
	/
	/
	1个
	/
	防护
	二楼库房

	23
	工兵铲
	/
	/
	2个
	/
	防护
	二楼库房

	24
	锄头
	/
	/
	2个
	/
	防护
	二楼库房

	25
	雨衣
	/
	/
	8套
	/
	防护
	二楼库房

	26
	布手套
	/
	/
	20双
	/
	防护
	二楼库房

	27
	纱布手套
	/
	/
	20双
	/
	防护
	二楼库房

	28
	护目镜
	/
	/
	38个
	/
	防护
	二楼库房

	29
	水泵
	/
	/
	3台
	/
	防汛
	厂区库房

	30
	水带
	/
	/
	5条
	/
	防汛
	厂区库房

	31
	沙袋
	/
	/
	30个
	/
	防汛
	厂区库房

	32
	警戒线
	/
	/
	50米
	/
	防汛
	厂区库房


附件10 应急组织机构名单及通讯录
	序号
	机构名称
	组成
	负责人
	联系电话

	1
	应急指挥部
	总指挥（法人）
	赵飞
	18696526155

	
	
	副总指挥
	王海贤
	13507092827

	2
	抢险救灾组
	主任
	陈炼
	13870238283

	
	
	组员
	汪贻仁
	18907928546

	3
	应急监测组
	组长
	冯荔
	18779229128

	
	
	组员
	黄嘉楠
	18720202572

	4
	工程技术组
	组长
	印江涛
	17779222294

	
	
	组员
	柯俊杰
	18970324200

	5
	医疗救护组
	组长
	聂鹏飞
	15870844830

	
	
	组员
	胡家春
	15907020431

	7
	通讯联络组
	组长
	陈炼
	13870238283

	8
	后勤保障组
	组长
	张懿
	18296265778

	
	
	组员
	卢文琴
	15270188730


附件11 政府有关部门名单及通讯录
	序号
	相关单位
	联系电话
	备注

	1
	江西省应急救援指挥部中心
	0791-85257195
	/

	2
	江西省应急救援指挥部中心值班电话
	0791-85257110
	/

	3
	江西省应急管理厅
	0791-85257096
	/

	4
	九江市应急管理局
	0792-8587228
	/

	5
	九江市卫生局
	0792-8222089
	/

	6
	九江市生态环境局
	0792-8584349
	/

	7
	九江市消防指挥中心
	0792-8333666
	/

	8
	九江市安全生产监督管理局
	0792-8563035
	/

	9
	九江市应急救援中心
	0792-8323209
	/

	10
	浔阳区政府
	0792-8222566
	/

	11
	九江市浔阳生态环境局
	0792-8502711
	/

	12
	消防队电话
	119
	/

	13
	医疗急救电话
	120
	/

	14
	公安报警电话
	110
	/


附件12 应急处置卡

九江白水湖污水处理厂出水超标现场应急处置卡
	风险点位（源）名称
	出水超标

	步骤
	应急处置
	责任人

	处

置

措

施
	应急报告
	现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人在5分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动二级响应和二级应急预案（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报浔阳区政府；接到报告后浔阳区政府根据事态的进一步发展，决定是否启动二级响应和二级应急预案
	应急指挥部

 应急通讯小组

	
	现场处置
	第一时间将排放口关闭，重新监测水质，排查原因，将不合格水导入粗格栅中，通过提升泵房重新进入污水处理系统处理，停止进水。环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小

组参考
	应急检测人员

	
	结束响应
	事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，系统调试技术人员负责对污水系统全面调整，确保污水能够达标排放；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查， 询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况等
	应急检测人员

应急抢险抢修人员

	应急处置要点
	第一时间关闭出水阀门，通知应急领导小组，事故无法控制时及时启动更高级应急预案

	应急联络电话
	应急指挥部负责人：王海贤 13507092827
消防大队：119
医院急救：120


九江白水湖污水处理厂污泥膨胀现场应急处置卡
	风险点位（源）名称
	污泥膨胀

	步骤
	应急处置
	责任人

	处

置

措

施
	应急报告
	现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人在 5 分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动二级响应和二级应急预案（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报浔阳区政府；接到报告后浔阳区政府根据事态的进一步发展，决定是否启动二级响应和二级应急预案
	应急指挥部

 应急通讯小组

	
	现场处置
	第一时间将进、出口关闭，调查污泥膨胀原。根据不同的原因做好处置措施：

①控制曝气量，使曝气池好氧段保持适量的溶解氧（不低于1～2毫克/升，不超过4毫克/ 升）；

②调整 PH 值至中性左右；

③如氮、磷的比例失调，可适量投加氮化合物和磷化合物；

④调整污泥负荷，若污泥负荷过高，可适当提高MLSS值；

⑤投加一些化学药剂（如铁盐絮凝剂、有机阳离子絮凝剂，黄泥等惰性物质以及漂白粉等） 但投加药剂费用较贵，停止加药后又会恢复膨胀，并且并不是对各类膨胀都有效。

环境监测人员同时迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考
	抢险抢修组人员

 工程技术应急人员

应急检测人员

	
	结束响应
	事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，系统调试技术人员负责对污水系统全面调整，确保污水能够达标排放；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查， 询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况等
	应急检测人员

应急抢险抢修人员

	应急处置要点
	第一时间关闭出水阀门，通知应急领导小组，事故无法控制时及时启动更高级应急预案

	应急联络电话
	应急指挥部负责人：王海贤 13507092827
消防大队：119
医院急救：120


九江白水湖污水处理厂人员中毒和坠池现场应急处置卡
	风险点位（源）名称
	人员中毒和坠池

	步骤
	应急处置
	责任人

	处

置

措

施
	应急报告
	现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人在 5 分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动二级响应和二级应急预案（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报浔阳区政府；接到报告后浔阳区政府会根据事态的进一步发展，决定是否启动二级响应和二级应急预案。
	应急指挥部

 应急通讯小组

	
	现场处置
	1、第一时间将受伤人员处在的生产环节的设备停止运行，再将厂区进、出口关闭；

2、现场人员立即开展救援行动；

3、应急通讯组立即拨打救助电话并向上级报告。
	应急通讯组应急人员

医疗救护组应急人员

后勤保障组应急人员

	
	结束响应
	事故排除后，开启设备使其正常运行，再开启厂区进水口与出口
	应急检测人员

应急抢险抢修人员

	应急处置要点
	第一时间关闭出水阀门，通知应急领导小组，事故无法控制时及时启动更高级应急预案

	应急联络电话
	应急指挥部负责人：王海贤 13507092827
消防大队：119
医院急救：120


附件13 标准化格式文本

信息接收登记表

	序号
	时间
	事故报告的主要内容
	报告人及联系电话
	接收人姓名
	接收人地址
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


信息处理登记表

	序号
	时间
	信息情况
	处理意见
	落实责任人
	签发人
	处理

结果

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


信息上报登记表

	序号
	时间
	报告名称及信息摘要
	上报部门
	信息上报方式
	信息上报经办人
	接报人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


公司突发环境事故报告表（初报）
	报告方式
	1
	电话报告
	报告人
	内部
	

	
	2
	书面报告
	
	外部
	

	报告时间
	年    月   日  
时分

	报告顺序
	1
	公司应急指挥中心
	
	当班调度通知相关部门

	
	2
	九江市浔阳生态环境局
	
	据事件级别逐级上报

	
	3
	浔阳区应急办
	
	据事件级别逐级上报

	
	4
	浔阳区消防大队
	
	据事件级别逐级上报

	单位名称
	

	地址
	省市
区
街道(乡、镇)
路号

	法人代表
	
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	□火灾
□泄漏
□爆炸
□其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	
	
	

	已污染的范围
	

	可能受影响区域
	

	潜在的危害程度转
化方式趋向
	

	已采取的应急措施
	

	建议采取措施
	

	直接人员伤亡和财
产经济损失
	


公司突发环境事件报告表(处理结果报告)

	报告方式
	电话报告或网络报告
	报告人
	

	报告时间
	年    月   日  
时分

	报告顺序
	1
	公司应急指挥中心
	
	当班调度通知相关部门

	
	2
	九江市浔阳生态环境局
	
	据事件级别逐级上报

	
	3
	浔阳区安监局
	
	据事件级别逐级上报

	
	4
	浔阳区消防大队
	
	据事件级别逐级上报

	单位名称
	

	地址
	省
	市
区
	街道(乡、镇)
路
号

	法人代表
	
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	□火灾   □泄漏   □爆炸   □其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	报告正文：

处理事件的措施、过程和结果：
污染的范围和程度：
事件潜在或间接的危害、社会影响：
处理后的遗留问题：
参加处理工作的有关部门和工作内容：
有关危害与损失的证明文件等详细情况。
（不够可附页）


公司突发环境事件内部信息传报表格
	事故发生场所
	
	环境负责人
	

	事故责任人
	
	事故发生时间
	

	是否违反相关法
律法规
	是□    否□

	事故发生经过
	签名：日期：

	事故发生原因
	签名：日期：

	解决方法及措施
	签名：日期：

	评定人
	
	评定部门
	
	报告日期
	

	管理者代表确认
	


公司培训签到及考评表
□新进人员  □职前  □在职   □专业
	日期：
	地点：
	授课人：

	课程名称：

	序号
	姓名
	部门
	工号
	考核
	结果

	
	
	
	
	口试
	笔试
	实际操作
	合格
	不合格

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：

	讲师评核方式：         □笔试实到人数：
□口试缺席人数：
□现场操作讲师签名：

	编制/日期：审批/日期：


应急预案与响应措施演练记录
编号：
	演练时间
	
	演练地点
	

	演练目的：

	参加单位：

	演练过程：

	演练效果：
主管部门（章）：
主管领导：


附件14 突发环境事件应急预案的启动、终止、更新、演练表
应急预案启动令

	签发人
	
	签发时间
	年   月   日   时   分

	传令人
	
	传令时间
	年   月   日   时   分

	命令内容：

（包括信息来源、事件现状、宣布事项）



	受令单位：

受 令 人：

时    间：

	备    注：




应急预案终止令
	签发人
	
	签发时间
	    年  月  日  时  分

	传令人
	
	传令时间
	    年  月  日  时  分

	命令内容：

（宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作）



	受令单位：

受 令 人：

时    间：

	备    注：




突发环境事件应急演练记录表
	序号
	演练时间
	演练地点
	演练科目
	参演单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


突发环境事件应急预案更新记录表
	序号
	更新时间
	更新内容
	批准人
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件15 突发环境事件应急信息登记表
	信息接收

	事故名称
	
	发生时间
	
	事故单位
	

	事故类别
	
	发生地点
	
	报警人
	

	事故简况
	
	接警人
	

	
	
	事故信息送达方式
	

	事故初步原因分析
	
	已采取的救援措施
	

	是否有人员伤亡
	
	伤亡情况
	

	信息处理与上报

	信息送报领导
	
	报告时间
	
	报告方式
	

	报告内容
	

	领导指示
	

	事故处理

	是否启动预案
	
	预案相应级别
	
	是否对外求援
	

	参与救援部门
	

	动用应急救援物资
	

	主要应急措施
	

	应急结果
	
	填表人
	


应急指挥部总指挥





应急指挥部副总指挥








应急监测组








抢险救灾组








通讯联络组








工程技术组








医疗救护组








后勤保障组





江西省突发环境事件应急预案





九江白水湖污水处理厂突发环境事件综合应急预案





� HYPERLINK "https://www.baidu.com/link?url=QtY-IxipvT8pxoBErgzqVTU39vKDv1VzIvuJE-0V9WtIG_igAIuaDD5hA-5mxofWcVo7zP_WbHntBDd9u8s_NwpQBU0-89nDCvmY26CZV8u&wd=&eqid=b141c0b20000c548000000065b04cece" \t "https://www.baidu.com/_blank" �九江市突发公共事件总体应急预案�








项目所在地









_1234567890.vsd
�

�

粗格栅及进水泵房


细格栅


曝气沉砂池


精细格栅


厌氧池


缺氧池


好氧池


缺氧池


MBR膜池


紫外消毒


栅渣


栅渣


栅渣


沉砂


至白水湖排污渠


外运


进水


出水


污泥回流


污泥回流


污泥储池


剩余污泥


污泥脱水机房


外运


污泥回流



